문서번호	수처리과-1163
결재일자	2014.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리과장	기술개발부장
이광제		박현	02/25 최영준
협조
	주무관		김정호

에코스마트 사업(저에너지형 내오염성 정밀여과막 및  및 모듈개발)

담수화시설 현장견학 결과보고

기술개발부

(수처리과)

에코스마트 사업(저에너지형 내오염성 정밀여과막 및  및 모듈개발)

담수화시설 현장견학 결과보고

우리연구원에서 추진중인 에코스마트사업 막여과 연구와 관련하여, 선진 막여과 연구시설(정삼투+역삼투)을 방문하고 그 결과를 보고드림

▢ 일  시 : ’14. 2. 18(화)

▢ 장  소 : 대전광역시 유성구 소재 한국기계연구원

▢ 참석자 : 박은선, 이광제, 함영완, 이희수

▢ 주요내용

1) FO-RO 파일럿플랜트 연구시설

○ FO+RO융합 해수담수화 파일럿플랜트 연구개발 과정

- Cross-flow membrane cell → 4 ̋나권형모듈 → 8 ̋나권형모듈 적용

파일럿플랜트(20 ㎥/일)

※ 현재 플랜트 적용기술 계속적으로 연구 중(개발기간 ’09.10 ~ ’14.9)

○ 개발 단계별 시설 견학 및 현황 파악

- FO+RO융합 공정에 대한 기초지식 이해

- FO, RO공정 및 유도용액 회수장치 시설견학 및 공정에 대한 전반적인 흐름 이해

- 미래 신기술(삼투압이용 에너지 생산기술)인 압력지연삼투공정(PRO, Pressure retarded osmosis)연구시설 견학

- 서울시 영등포 정수장 막여과(MF, Micro-filtration)시설과의 비교 분석 및 도입여부 판단

1) FO-RO 융합 해수담수화 기술 관련 회의

○ 정삼투(FO)+역삼투(RO) 융합공정의 미래 발전가능성 논의

- 역삼투 해수담수화 대형 플랜트(수십만톤 급 이상) 도입시 생산단가

(국내 약 1$/㎥, 중동국가 약 1,000원/㎥ 이하로 예상)

- 정삼투 공정의 초기 생산단가는 약 2,000 ~ 3,000 원/㎥으로 예상

※ 영등포 가압식 막여과시설 생산단가 : 2013년 기준 약 160 ~ 170 원/㎥

- FO-RO 융합공정 시, RO단일 공정대비 약 30%의 에너지절감(20 ㎥/일 생산시설 기준)

- 기존 정수시설의 수자원확보 비용을 모두 감안 할 경우, 해수를 이용한 신공정의 생산 및 도입비용의 타당성 여부 논의

※ 기존 정수시설은 수자원확보 및 유역관리에 많은 비용이 소모되지만, 해양자원은 상대적으로 그 비용이 적다는 논점에서 판단

- 정삼투식 담수화 공정기술의 기초이해를 위한 설명회 참석 및 관련자료 확보

▢ 여비지출

○ 총지출예산 : 금14,000원

- 톨게이트비 : 14,000원

※ 예산비목 : 세입세출외 현금(에코스마트 과제 3차년도 연구개발비, 간접비)

[저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발]

▢ 향후계획

○ 저에너지 내오염성 관련 연구를 성실히 수행하여 운영비 절감방안 및 관련 정보를 적용하여 4차년도 연구과제 수행업무 참조

따로붙임 : 1. 현장견학사진 1부.

2. 회의관련 자료 1부.  끝.