	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 보완내용 현장확인 결과보고[새마음데이케어센터]

1. 소방행정과-2395(2014.02.20.)호 “조치명령 보완내용 확인점검 계획(새마음데이케어센터)”』와 관련입니다.

2. 소방특별조사 조치명령사항 이행에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인일자 : 2014. 02. 24.

나. 확인대상 : *********

다. 확 인 자 : 소방위 강경용, 소방장 김두환

라. 조치명령 확인사항

대 상 명	소방시설 등의종류	조치명령사항	보완기간	관련법규
*********	경보설비 피난설비	○ 경보설비 중 다음사항 보완요함 - 자동화재탐지설비 수신기 1번(1층) 회로 단선 ○ 피난설비 중 다음사항 보완요함 - 1층 주출입구 피난구유도등 점등 불량	2014.02.21	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제5조

마. 확인결과 : 완비

붙임 : 현장 보완사진 1부.  끝.

담당자	김두환		검사지도팀장	신동용		예방과장	02/25 강성완
협조자
시행	소방행정과-2539	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동 서로 180(목1동 919-6)	/	http://www.fire.seoul.kr/-yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	kdh1275@seoul.go.kr	/	부분공개