출 장 보 고 서

결재	★주무관	주무관	미생물과장
	최병도	김남진	02/26 이만호

	명에 의하여 아래와 같이 급수관말 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료 채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 2. 26
보고자 : 직 주무관 최병도

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관  최병도, 권진목

2. 현장수질검사 결과

날짜	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-02-26	14MT-01082	중부2-01	장월로1길 112	엄한의원	강북	0.28	7.2	0.07
2014-02-26	14MT-01083	중부2-02	삼양로2길 70	길음2동주민센터	강북	0.32	7.2	0.06
2014-02-26	14MT-01084	중부2-03	정릉로 261	충북자동차공업사	강북	0.30	7.2	0.07
2014-02-26	14MT-01085	중부2-04	정릉로 238	현대모비스	강북	0.34	7.2	0.06
2014-02-26	14MT-01086	중부2-05	정릉로26길 1	정릉주민센터	강북	0.31	7.2	0.07
2014-02-26	14MT-01087	중부2-06	삼선교로 75-1	낙원떡집	강북	0.33	7.2	0.07
2014-02-26	14MT-01088	중부2-07	삼선교로16길 52	하나로홈마트	강북	0.27	7.1	0.08
2014-02-26	14MT-01089	중부2-08	보문로29다길 7	푸르지오상가	강북	0.26	7.1	0.08
2014-02-26	14MT-01090	중부2-09	인촌로7길 62	우진카센터	강북	0.28	7.1	0.08
2014-02-26	14MT-01091	중부2-10	보문로30가길 12	경지독서실(4층)	강북	0.27	7.2	0.08
2014-02-26	14MT-01092	중부2-11	다산로 173	GS칼텍스	강북	0.29	7.2	0.07
2014-02-26	14MT-01093	중부2-12	동호로 195-1	놀부부대찌개	강북	0.31	7.1	0.07
2014-02-26	14MT-01094	중부2-13	동호로15길 21-7	금성빌딩	강북	0.30	7.2	0.07

2-1)현장 이중시료 측정

코스	X1	X2	Xm	B(%)	기준(%)	비고
중부2-06	0.07	0.07	0.07	0	20	적합

※ X1, X2 : 중복시료 측정값, Xm : 중복시료간의 평균값, B : 현장 이중시료 상대표준편차

3. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(중부2지점) : 14MT-01082 ~ 13MT-01094).  끝.