문서번호	운영2과-2214
결재일자	2014.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영2과장
박관호		이경재	02/26 박용규
협 조
	주무관			이준원
	주무관			김석수
	주무관			정창화

목동야구장 승강기 정기검사 결과보고

2014. 02.

서울시 체육시설관리사업소 운영2과

목동야구장 승강기 정기검사 결과보고

Ⅰ

승강기 설치 현황

승강기 사양

시설명	준공일	규격	사용전력	설치위치	승강고	형식
노약자및장애인용 승강기	‘13. 02. 26.	20인승 1,350Kg 60m/min	380V	야구장1루측 2게이트앞	지상1층~3층 (3개층사용)	VVVF

승강기 유지보수업체

업 체 명 : 삼정엘리베이터(주)-자체점검업체

계약기간 : `13. 08. 26. ~`14. 2. 28(6개월)

Ⅱ

승강기 정기검사 결과

관련 근거

승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의검사)제1항 및 제13조의2(정밀안전검사)제1항

승강기시설 안전관리법 제13조제4항 및 동법 시행령 제14조의2제1항의 승강기검사기준

정기 검사일자 및 검사기관

검사일자 : 2014년 02월 10일

검사기관 : 한국승강기안전기술원(최상훈, 박병준)

검사대수 : 목동야구장 승강기 1대

정기검사 결과

검사결과 : 조건부 합격

조건부 합격내역(세부내용 첨부 문서참조)

- 안전운행에는 직접적인 관계가 없으나 아래와 같이 일부검사에 미흡한 경우 승강기검사 및 관리운영요령 제7조제1항 규정을 만료기간(14.04.09까지)이전 까지 시설개선을 이행하여야 하는조건, 미이행시 운행중지 명령

조건 이행사항

- 예비조명장치 유지시간 확인 않됨 : 전원차단시 조도 2LX이상 1시간이상 전원상태 유지

- 직접통화장치 설치 않됨 : 상주인력 2개소 미만인 장소에는 자체점검자에게 직접통화 연결이 가능하도록 통화장치를 갖추어야함

- 설비 개선 완료후 14.04.02.까지 보완완료 통보서 송부(검사기관송부)

설비개선 만료 기한 : 2014. 04. 09.까지

Ⅲ

Ⅱ

설비 보완 개선계획

야구장 승강기 설비 구성

통화장치 구성 : 넥센사무실, 야구장관리사무실 2대설치(비상주구역)

예비조명장치 : 예비 전원 장치없음

설비 개선구성 및 유지관리

예비조명장치 및 직접통화장치등 규격에 적합한 제품 선정

통신선로구성 및 제품설치 가능 업체선정후 설치

설비 하자 종료 후, 승강기 연간유지보수 업체 유지관리

소요(예상)금액 및 과목

소요(예상)금액 : 200만원

예산과목 : 체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,목동운동장신월야구공원및유지관리,공공운영비(201-02)

협조사항

운동장 통신 담당 : 직접통화장치 통신선로 구성 검토

야구장 운영 담당 : 직접통화장치 설치 위치 협조

별첨 : 1. 검사결과 통보서 및 검사 성적서                   각1부

2. 조건부합격내역서 및 보완완료통보서               각1부. 끝.