시설물 인계․인수서

□ 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장 전기공사

□ 위    치 : 겸재교(전농중고앞 교차로 ~ 면목한신아파트 교차로)

□ 시 공 사 : ㈜유성전기 대표 유명호(☎02-842-0841)

□ 인계․인수 시설물

① 시설물 인계․인수 목록 : 붙임참조

② 준공도서(별도 송부)

위 시설물(공사) 및 관련도서를 인계․인수함.

2017.  02.    .

인 계 자 : 서울특별시 도시기반시설본부장      (인)

인 수 자 : 서울특별시 성동도로사업소장          (인)

인계․인수 목 록 표

1) 시설물 인계․인수

① 주요자재 시설물 현황

② 시공참여업체

③ 준공도서(도면)-별도송부

ㆍ 준공도서 및 도면 2부, CD 2부, 주요자재 사양서 및 시험성적서 2부, 유지관리지침서 2부.

1. 시설물 인계․인수서

Ι. 공사 개요

가. 공 사 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장 전기공사 중

나. 도 급 비 : 809,164,060원

다. 공사기간 : 2010년 02월 05일 ∼ 2017년 01월 31일

라. 시 공 자 : ㈜유성전기 대표 유명호

마. 발 주 처 : 서울특별시 도시기반시설본부

Ⅱ. 주요 시설물 인수․인계 대상

도로조명

연번	설비명	규 격	수량	단위	설치위치
1	가로등주	철재 원형 H:10m	18	본	교량부
2	가로등주	철재 원형 9m	4	본	접속교
3	가로등주	철재 원형 9m	8	본	램프교량부
4	가로등주	철재 원형 8m	8	본	램프교량부
5	가로등기구	컷오프형(200W)	38	개	교량
6	교량점검등	FUL 15W	110	개	교량점검통로
7	터널등	LED 70W(SMPS포함)	38	개	접속교량 (터널형 방음벽)
8	분전반	가로등용 분전반	2	면	하천둔지 (동대문/중랑구방면)
9	소화기 표시등	LED 12W (밧데리 내장형)	8	조	접속교량 (터널형 방음벽)
10	분말소화기	ABC 3.3kg	8	EA	접속교량 (터널형 방음벽)

2.경관조명

연번	설비명	규격	수량	단위	설치위치
1	피뢰침	이온방사형(광역피뢰침)	2	개소	주탑
2	경관조명	LINE LED 72소자 18W (3000K)	60	개	보행자통로 상판측면
3	경관조명	LED 투광등 36소자 60W (4200K)	12	개	주탑외측상부
4	경관조명	LED 투광등 38소자 60W (420K)	8	개	주탑외측하부
5	경관조명	LINE LED 18소자 5W (300K)	236	개	보행자통로 핸드레일
6	경관조명	LED 투광등 32소자 60W (4200K)	12	개	교각내측면
7	경관조명	LED 투광등 36소자 60W (4200K)	12	개	교량하부 상판배면
8	분전반	경관조명용 제어반	1	대	하천둔치 (동대문방면)
9	SMPS 외함	455*500*250	2	면	주탑상부
10	SMPS 외함	500*700*250	4	면	하천둔치 (동대문/중랑구방면)
11	콘센트(방우형)	노출-접지형 15A 2구	55	개	보행자통로 벽면
12	양방향수신기	양방향	3	개	LP-5.6.7 분전반 내부

Ⅲ. 시공 참여업체

공 종	업체명	대표자	주 소	전화번호	비고
시 공 사	㈜ 유성전기	유 명 호	서울시 영등포구 신길동 370-20	02-842-0842
가로등주	㈜강산조명	최 종 관	충청북도 음성군 삼성면 대성로380번길	043-881-1261
가로등기구	㈜강산조명	최 종 관	충청북도 음성군 삼성면 대성로380번길	043-881-1261
램프/안정기	조일조명(주)	강 영 주	경기도 포천시 신읍동 308-5	02-463-3551
LED 터널등	조일조명(주)	강 영 주	경기도 포천시 신읍동 308-5	02-463-3551
분전반	㈜두리계전	이 기 관	경기도 파주시 교하로 1202번지	031-943-5500
경관조명	㈜누리플랜	이 규 홍	경기도 김포시 대곶면 대곶서로202번길	031-997-9097
교량점검등	삼익방폭전기(주)	이 병 육	부산시 사하구 다산로 216	051-265-2414
피뢰침	㈜옴니엘피에스	정 용 기	서울시 영등포구 양평로 22길 21	02-2632-4541
양방향수신기	웰스씨앤티(주)	최 태 식	서울시 영등포구 당산동4가 32-28 일진빌딩	02-2676-4888

Ⅳ. 분전반별 시설현황

1. 가로등

분전반 번 호	계약용량 (KW)	가로등주 (본)	가로등기구		터널등	소화기 표시등	교량 점검등
			계	CDM 200W	LED 70W	LED 12W	FUL 15W
LP-5	계약전력 7	27	27	27	18	4	54
		10m 9본 9m 10본 8m 8본
LP-6	계약전력 7	11	11	11	20	4	56
		10m 9본 9m 2본

2 경관조명

분전반 번 호	계약용량 (KW)	주탑외측		상판 측면 LED 18W	보행로난간 LED 5W	교각내측면 LED 60W	배면 조명 LED 60W	작품 조명 8,925W
		상부 LED 60W	하부 LED 60W
LP-7	17	12	8	60	236	12	12	토목도면참조

3. 회로별 시설내용

분전반NO	회로NO	부하명	부하수량	부하(VA)	비고
LP-5	L1a	가로등	CDM200Wx13EA	2,600
	L1b	가로등	CDM200Wx14EA	2,800
	L2a	터널등	LED 70Wx10EA	700
	L2b	터널등	LED 70Wx10EA	700
	G1	교량점검등	FUL 15Wx18EA	270
		REC300VA	300VA x 1EA	300
	G2	교량점검등	FUL 15Wx18EA	270
		REC300VA	300VA x 1EA	300
	G3	교량점검등	FUL 15Wx18EA	270
		REC300VA	300VA x 1EA	300
	G4	소화기함	LED 12W x 4EA	48
LP-6	L1a	가로등	CDM200W x 6EA	1,200
	L1b	가로등	CDM 200Wx5EA	1,000
	L2a	터널등	LED 70W x 9EA	630
	L2b	터널등	LED 70W x 9EA	630
	G1	교량점검등	FUL 15W x 18EA	270
		REC300VA	300VA x 1EA	300
	G2	교량점검등	FUL 15W x 19EA	285
		REC300VA	300VA x 1EA	300
	G3	교량점검등	FUL 15W x 19EA	285
		REC300VA	300VA x 1EA	300
	G4	소화기함	LED 12W x 4EA	48
LP-7	L1	보행로난간 외측면 조명	LED 5W x118EA	590
	L2	보행로난간 외측면 조명	LED 5W x 118EA	590
	L3	상판측면조명	LED 18W x 30EA	540
	L4	상판측면조명	LED 18W x 30EA	540
	L5	주탑상부조명	LED 60W x 12EA	720
	L6	주탑하부조명	LED 60W x 8EA	480
	L7	교각 내측면 조명	LED 60W x 12EA	720
	L8	배면 조명	LED 60W x 12EA	720
	P1	작품조명 북단"1~4	LED 1,553W x 1	1,553
	P2	작품조명 북단"5~7	LED 2,179W x 1	2,179
	P3	작품조명 남단"1~4	LED 2,751W x 1	2,751
	P4	작품조명 남단"5~7	LED 2,442W x 1	2,442

Ⅴ. 전력구좌(가로등 을)현황

분전반 번 호	고객번호	계약전력(kw)	납기일	검침일	주소	비고
LP-5	01-5119-3311	7	25	2	중랑구 겸재로68
LP-6	01-5119-3320	7	20	26	동대문구 장안벚꽃로291
LP-7	01-5119-3348	17	20	26	동대문구 장안벚꽃로291

Ⅵ. 안전공사 필증

LP-5	LP-6

LP-7