<계량기 교체사유 유형 및 항목>

유 형	항 목	구분	내 용
계량기 불량	회전멈춤	고장	물을 사용해도 계량기 지침이 회전하지 않는 경우
	회전불량	고장	계량기 지침은 회전하나, 회전에 큰 폭의 증감이 있어 비정상이라고 판단되는 경우
	역회전	고장	계량기 설치는 정상이나, 계량기 숫자가 거꾸로 돌아가 있는 경우
	재질불량	일반	계량기 재질 불량으로 만기 도래 전 교체하는 경우
	별침불량	고장	계량기 내부 부품 노후 또는 제작 불량으로 별침이 탈락되어 있는 등 불량한 경우
설치오류	역설치	일반	계량기가 물흐름 반대방향으로 설치되어 있는 경우
판독불가	물방울맺힘	고장	계량기 문자판에 물방울 또는 습기가 형성되어 숫자 확인이 어려운 경우
	문자불명	고장	계량기 문자판의 숫자, 리터침, 별침을 확인할 수 없는 경우 (디지털계량기 액정불량, 글리세린용액 누출, 유리판 불투명 포함)
	지침비정상	고장	계량기 지침 중 일부 단위가 비회전, 비정상 회전 또는 지침배열이 비정상인 경우 (디지털의 경우 9999, 0000으로 표기된 경우)
파손	동파	일반	겨울철 계량기 내부의 수돗물 결빙에 따른 부피팽창으로 유리 균열 또는 파손된 경우
	몸통누수	고장	계량기 몸통의 파손 또는 실금으로 누수가 되는 경우
	유리파손	일반	동파 이외의 원인으로 계량기 유리가 파손된 경우
	열손상	일반	화재 또는 해빙작업 등 화기에 의해 계량기가 손상을 입은 경우
	망실	일반	계량기가 분실, 도난 등으로 없어진 경우
교체	만기	만기	계량에 관한 법률에 의거 계량기 검정유효기간이 도래하여 교체 ⇒ 소형 : 8년, 대형 : 6년
	구경축소	일반	인입관 구경 축소로 계량기를 교체하는 경우
	구경확대	일반	인입관 구경 확대로 계량기를 교체하는 경우
	관개량	일반	관 개량으로 계량기 교체사유가 발생한 경우
	계량기형식변경(신설)	일반	새로운 계량기 시범도입, 원격검침 전환 등으로 만기 도래 전 교체하는 경우
검정	민원검정	고장	급수 사용자가 계량기에 이상이 있다고 판단하여 계량기 검정을 요구하는 경우
	직권검정	고장	市長(수도사업소)이 계량기에 이상이 있다고 판단하여 계량기 검정을 요구하는 경우