계약금액조정 검토결과서

건 명	2020년 신공덕동외 6개동 상수도공사			요청기관(부서)		서부수도사업소 (급수운영과)
접수일자	2021. 6. 1.		공사개요	- D=13~500㎜ L=895m
공사기간	2020. 3. 20. ~ 2021. 6. 30.			도 급 자		제일토건(주) 대표 맹흥재
심사요청(천원)				심사결과(천원)
당 초	변 경	증 감		심사대상	검 토		증 감
721,317	793,164	증)71,847		증)71,847	증)70,650		감)1,197
구 분	내 용	검 토 결 과						비 고
변경사유	○ 설계변경 검토 보고(급수운영과-9519, 2021.6.1.) - 최근 3년 평균물량으로 설계되어 시공 중 물량 증감 사항 발생 - 보험료, 퇴직공제부금비 등 실비 정산
검토내용	○ 수량조정 - 환토 소운반 및 상차(집하장) 수량 조정 ※ 10㎥이상은 현장도착도 단가로 소운반 불필요 - 소형공사안내판 설치 및 철거(야간) : 19개소 → 9개소 ※ 안전시설 설치 및 철거(야간)에 포함되어 있음 ․ 2.0B, 3.6m이하(야간) : 11.9㎡ → 0㎡ - 근로자 편의시설 운영 : 2일 삭제 - 보조기층공 t=10㎝ : 3.32a → 1.34a							조 정 내역서 참 조
기타사항	○ 보험료, 퇴직공제부금비 등 정산이 필요한 항목은 자료를 제출받아 정산처리 하기 바람
검토의견	○ 상기 검토결과를 반영하여 계약변경 시행하기 바람