고도정수처리 시설 설치(개량) 계획

□ 고도정수처리 관련시설 현황

시 설 명	시 설 규 모	시 설 용 량	주 요 기 능
중계펌프장	6대(175KW,90KW,45KW각2대)	250,000㎥/일	유량조절
오존발생장치	12kg/h×2대	-	유기물산화, 맛·냄새물질 제거
오존접촉조	2지(18m×18m×6.0m)	3,888㎥	오존 용해
친환경 접촉조	2지(17.6m×7.9m×2.5m)	695㎥	잔류오존제거 (미설치)
활성탄 흡착지	10지(B4.4m×L13.0m×2면)	250,000㎥/일	유기물산화 맛·냄새물질 제거

□ 문제점

○ 오존처리수내 잔류오존 제거시설 미비

- 활성탄흡착지내 대기오존농도 증가, 근무자 근무환경 열악

○ 소형오존발생기 미설치

- 오존발생기 용량이 커서(12kg×2대), 동절기에 낮은 주입율(0.3mg/L이하) 주입  곤란

○ 입상활성탄 교체·재생시기 도래

- 활성탄흡착성능 유지를 위해서는 운영기간 4년이내, 요오드흡착력 600mg/g 도달전  재생필요

항목	신탄	6개월 경과 (2013.6.20)			1년 6개월 (2014.7)			2년 6개월 (2015.7)
		1지	6지	평균	1지	6지	평균	1지	6지	평균
MB탈색력	196	130	130	130	100	100	100	80	100	90
요오드 흡착력	1,084	874	883	879	816	837	827	698	732	715

□ 개선 대책

○ AOP 및 퀜칭 설비 설치

- 오존처리수내 잔류오존 제거(소요예산 : 400백만원)

○ 소형오존발생기(6.3kg/hr) 구매 및 설치

- 오존발생기 용량과다 및 에비기 부족해소(소요예산 : 600백만원)

○ 입상활성탄 재생 추진

- 활성탄흡착지 성능개선(소요예산 : 2,314백만원)