고도정수처리시설 조치요청 사항 처리결과

분야	연번	요청사항	처리결과	비 고
전기 설비	1	본관 우측가로등 부점등	조치완료
	2	다목적구장 입구 계단옆 노출전선관 미처리	조치완료
	3	중앙제어실내 기존 방송설비중 고장부품 미교체	조치완료
	4	본관 지하1층 공사잔재 미철거	조치완료
	5	본관 뒤편 광케이블 입선배관 매설 일부 미완료	조치완료
	6	본관 옥상 공청안테나 접지 미완료	조치완료
	7	본관 1층 방호실 원격 방송설비 미완성	조치완료
	8	고도처리시설 액화산소 주입 전기시설 미설치	정수센터 시행	행정처리절차 소요기간 부족
	9	울타리 조명등 미완료	조치완료
	10	울타리 진동감지기 미완료	조치완료
	11	고도처리시설 구내도로 가로등 수신기 미완료	조치완료
	12	고도처리시설 활성탄 1계열(전기실) 누수	전기사항아님
	13	각종 전기설비(전동기, 조명등, 배전반) 청소 미완료	조치완료
	14	활성탄 시설 환풍기 스위치 미설치	불필요	상시동작시설
수질 계측	1	TOC측정기(실험실) 고장	조치완료
	2	탁도계(실험실) 연결배관 불량	조치완료
	3	실험실 고압가스 용기 고정장치 미설치	조치완료
계측 감시 제어	1	수질현황, 오존농도, 주입량등 일보추가 수정필요	조치완료
	2	현장시설물과 제어시스템 명칭 및 호수 통일필요	조치완료
	3	사무실, 실험실,염소실,약품실등 제어프로그램 필요	조치완료
	4	탁도계등 수질자동계측기 제어프로그램 연결필요	조치완료

※ 전기설비 분야 8번 항목은 당초에 고도처리시설 설계자체 내용이 없었고 본부와 계약된 전기공사 시공분야는 기 실정보고 승인처리 계약심사가 완결되어 계약된 전기공사 업체가 추가로 시공하기에는 행정적 처리절차(실정보고, 방침, 계약심의등)를 추진하기에 소요기간이 부족하여 정수센터 자체 연간단가를 활용하여 처리함이 타당할 것으로 판단됨.