고도정수처리 운영개선 보고회 개최

‘15년 뚝도정수센터를 마지막으로 고도정수시설 도입이 완료됨에 따라 최적의 운영방안을 마련하고자 보고회를 개최하고자 함.

고도시설현황

Ⅰ

□ 고도정수처리 도입현황

○ 사업규모 : 6개 정수센터 고도정수처리시설  380만톤/일

○ 사업기간 : ’07년 ~ ’15년

○ 총사업비 : 5,285억원

정수센터	시설용량		고도시설 도입				침전지	준공일
	표준정수 (㎥/일)	고도정수 (㎥/일)	오존주입	오존접촉조	활성탄 흡착지	입상활성탄 (㎥)
소 계	4,800	3,800			144지	41,107
광 암	400	250	Side-Stream (최대 1.5mg/L) (3대)	환기시설 친환경오존	10지	2,902	맥동식	’13. 1
구 의	500	450	Side-Stream (최대 1.5mg/L) (4대)	AOP+Quenching	16지	5,280	장방형	’14.12
뚝 도	700	600	Side-Stream (최대 1.5mg/L) (3대)	AOP+Quenching	22지	7,392	경사판	’15.6.
영등포	600	450	Side-Stream (최대 2.0mg/L) (6대)	환기시설 친환경오존	20지	5,303	장방형 경사판	’10.~’11
암 사	1600	1,100	Side-Stream (최대 1.5mg/L) (4대)	AOP+Quenching	44지	12,463	장방형	’14.12
강 북	1000	950	Side-Stream(최대 1.5mg/L) (3대)	환기시설 친환경오존	32지	7,767	장방형	’14.12

- 고도산화처리(Adanced Oxidation Prossess), 잔류오존제거(Quenching)

- 친환경오존접촉조: 오존접촉조 후단 오존처리수가 탄소성 안트라사이트 여재를 통과하면서 잔류오존을 제거하는 시설

□ 막여과 시설 도입

○ 목 적 :『중대형 막분리 고도정수처리』시스템 개발 및 상용화 사업

○ 시설규모: 막여과 시설 5만㎥/일(가압식2.5만㎥/일, 침지식2.5만㎥/일)

○ 사업기간: ‘08. 1 ～ ’11. 4. 14.(총사업비: 226억원(서울시42억원))

회의개요

Ⅱ

○ 일 시 : 2015. 1. 28(수) 10:00~12:00

○ 장 소 : 본부 4층 회의실

○ 참석대상

- 본    부: 본부장, 부본부장, 생산부장, 급수부장, 시설안전부장,

- 연 구 원: 수질분석부장, 수도연구부장

- 정수센터: 정수센터소장(6명)

○ 회의주제

- 정수센터별 고도정수처리 시설 및 운영 현황

- 고도정수처리 운영에 따른 문제점 및 개선대책

- 고도시설 운영에 따른 정수센터 개선사례

□ 보고순서 보 고 자
1.	광암아리수정수센터	차윤기 소장
2.	영등포아리수정수센터	임정규 소장
3.	암사아리수정수센터	유성종 소장
4.	강북아리수정수센터	박기식 소장
5.	구의아리수정수센터	권오식 소장
6.	뚝도아리수정수센터	이성재 소장
□ 질문 및 토론회		생 산 부 장

향후계획

Ⅲ

○ 정수센터별 공정별 문제점을 해결하여 정수처리 최적화

○ 상․반기 정수시설 운영 워크숍을 통한 효율분석 및 비용절감 추진

제 목(신명견고딕 24)

《광암아리수정수센터》

(신명태고딕 15)

□ 시설현황(신명견고딕 17)

○ (신명태고딕 15)

- (신명태명조 14)

▸(신명중고딕 13)

□ 운영에 따른 문제점

○

-

□ 대책 방안 (문제점, 개선사례 포함 등)

○

-

□ 향후계획 (협조사항)

○

-