□ 고려대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 환경보전방안서 검토 의견

< 지열 >

○ 지난해 기록적인 폭염으로 지열 설비 냉방 부하가 급격히 상승하자, 일부 대형건물에서 지열 냉방열원인 지하수 온도가 상승하여 지열 냉방기능이 멈추는 사례가 있었음

- 그에따라 지열 가동을 멈추고 EHP를 가동하거나, 전력기반 냉방 시스템을 새로 설치하는 등 사례 발생

○ 본 사업도 대용량의 지열 냉·난방을 도입하므로 폭염, 혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 문제 발생 가능성을 검토하고, 폭염·혹한에도 지열이 지속 가동될 수 있도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 및 대안 등 마련

< 태양광 >

○ 최첨단융복합의학센터 앞 주차장 부지는 일조방향이 좋고 주변에 음영 발생 장애물이 없어 캐노피형 태양광 설치가 적합한 장소이므로 캐노피형 태양광 설치 검토

- 주차장 캐노피형 태양광은 여름철 햇빛으로 인한 주차 차량 과열 방지, 눈·비 내릴 때 승하차 불편 경감 등 이용 고객 편의 제공 효과도 있음

- 건물 옥상 고정식 태양광 및 주차장 캐노피형 태양광(설치 계획 확정 시) 등이 포함되어 볼 수 있도록 조감도 수정 요청

○ 건축물 벽면 태양광 시물레이션으로 일조시간을 확인하고 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 일조시간이 5시간 이상인 벽면에 BIPV 권장

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 지역 에너지 계획 관련 자료작성 및 정책자료에 활용하기 위해, 준공 후 조사 시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보 협조