[붙임 1]

고시원 긴급소방특별조사 결과 보고서

□ 소방특별조사 개요

○ 기   간 : 2014. 4. 10 ~ 23 (기간 중 실시)

○ 대   상 : 위험등급 D·E급 고시원 59개소

○ 인   원 : 7개반 14명 (소방14)

□ 소방특별조사 결과

○ 점검결과

구분	대상	결과			세부불량내용(건)					현지 시정	교육 인원
		양호	불량	미실시	계	조치 명령	기관 통보	과태료	입건
계	59	52	6	1	6	6				7	64
고시원	59	52	6	1	6	6				7	64
기 타	-				-

* 기타대상 : 소방서별 자체적으로 추진한 대상

○ 주요불량 내용 및 조치 사항

로뎀고시원	○ 소화기 불량(4층) ○ 유도등 불량(3층, 4층)
에버그린고시원	○ 비상경보설비 작동불량(2~4층) ○ 유도등 불량(2, 3층)
인촌고시원	○ 완강기 작동불량(2~4층)
하이웨이고시원	○ 완강기 작동불량(2~3층)
은성고시원	○ 유도등 불량(지하1층~지상4층) ○ 완강기 작동불량(2~3층)
두레고시원	○ 비상경보설비 작동불량(지하1층~지상4층) ○ 유도등 불량(지하1층~지상4층) ○ 완강기 작동불량(2~4층)

□ 소방특별조사 결과 나타난 주요 문제점 및 제도개선 사항

○ 해당사항 없음

□ 기타 수범사례 등(필요시 사진 첨부)

○ 해당사항 없음