고압가스 일반제조시설 자율검사표							안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자		안전관리 부총괄자			안전관리 총 괄 자
점검일자 : 2020. 02. 12.
번호	검 사 항 목					검 사 기 준			검사결과		판 정			비고
											적	부
1	안전거리등	(1)안전거리							양호		○
		(2) 다른 설비와의 거리				가연성가스 충전시설의 고압가스설비와 5m 이상 산소충전시설의 고압가스설비와 10m 이상			양호		○
		(3)화기와의 거리				2m (가연성가스 및 산소는 8m) 이상 우회거리								해당 없음
2	시설 등의 표시	(1) 경계표지							양호		○
		(2) 위험표지							양호		○
3	고압가스설비의 기초								양호		○
4	가스설비의재료구조		(1) 가스설비의 구조			누설되지 아니하는 구조			양호		○
			(2) 재료의 제한			아세틸렌 접촉부분은 동 또는 동함유량 62% 초과하는 동합금 사용금지 등			양호		○
			(3) 충전용 교체 밸브			충전하는 장소에서 격리하여 설치			양호		○
			(4) 원료공기 흡입구			공기가 맑은 곳에 설치			양호		○
			(5) 방폭구조						양호		○
			(6) 불연재료 등			불연재료 및 가벼운 지붕			양호		○
			(7) 피트의 구조			양호한 통풍구조			양호		○
5	고압가스 설비의 내압능력					누설시험 : 사용압력 이상			양호		○
6	고압가스 설비의 강도 등					상용압력의 2배 이상의 압력 에서 항복을 일으키지 않는 두께			양호		○
7	안전장치등	(1) 압력계				상용압력의 1.5배～2배 눈금			양호		○
		(2) 안전장치			(가) 안전장치				양호		○
					(나) 방출관의 방출구 위치	지상으로 부터 5m 또는 탱크 정상으로 부터 2m중 높은 위치 독성가스 중화설비 내			양호		○
		(3) 안전 밸브			(가) 설치수량 및 규격				양호		○
					(나) 작동압력 (kg/㎠)				양호		○
		(4) 긴급차단장치 및 밸브				조작위치 : 5m 이상 이격			양호		○
		(5) 역류방지밸브							양호		○
		(6) 역화방지장치							양호		○
		(7) 중화설비·이송설비							양호		○
		(8) 경보장치				설비군 바닥둘레: m 누설검지경보검출부: 개			양호		○
8	방 호 벽								양호
9	배관등	(1) 배관의구조							양호		○
		(2) 설치 방법 등		(가) 배관설치 장소		건축물 내부, 기초밑 불용			양호		○
				(나) 표시판 설치 등		지상배관에 표시판 설치			양호		○
				(다) 부식방지 조치		도장, 전기적 부식방지조치 등			양호		○
				(라) 신축흡수 조치		굽힘관, 신축이음 등			양호		○
				(마) 온도유지 조치		은백색도료, 차양 등			양호		○
				(바) 압력계 및 온도계 설치					양호		○
				(사) 안전장치					양호		○
				(아) 수취기 설치		산소 또는 천연메탄 수송			양호		○
		(3) 접 합				용접접합			양호		○
		(8) 표준압력계				1일 100M2 이상 :2개 이상			양호		○
		(9) 에어졸 누설시험				온수시험탱크			양호		○
		(10)자동충전기				자동충전기, 용기의 불꽃발생시험장치, 불꽃길이시험장치			양호		○
기타	(1) 기술상 기준 준수여부					준수여부			준수
	(2) 안전관리규정 준수여부					준수여부			준수
	(3) 가스사고배상 책임보험					가입여부			가입확인
	(4) 충전대장기록								기록유지
종 합 의 견
종 합 판 정						합격			검 사 원		이준승 (인)
주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 판정란의 적에는 “○”, 부에는 “×”로 표시