소방용수시설 고장내용 및 위치도

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	고장내용	조사자
			가	부
소화전	지상식	668호	0		월드컵로42길 12 월드컵파크811동옆 대로변인도	소화전 스핀들 헛돌아감	소방위 이정일외3명

위치도

▲

스핀들헛돌아감

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	고장내용	조사자
			가	부
소화전	지상식	6114호		0	상암동 1583 월드컵로 구룡건린공원 앞	소화전 몸체 누수 스핀들 헛돌아감	소방위 이정일 외3명

위치도 및 고장소화전 사진

▲

몸체미세누수

스핀들헛돌아감

종 별	식 별	용 수 번 호	사용가부		위 치	고장내용	조사자
			가	부
소화전	지상식	6482호	0		성암로1603 상암동 MBC 신사옥 옆	소화전 스핀들 빡빡함 스핀들 폐쇄후 미세누수	소방위 이정일 외3명

위치도 및 고장소화전 사진

스핀들헛돌아감

▲