고장발생보고(본서 냉,온수기)

장비명(건명)	냉,온수기	관리부서	강남소방서 장비회계팀
고장 발생일	2019.08.2.	장 소	강남소방서 기계실
조 치 사 항	용액펌프 수위레벨 센서 자체수리하였으나 수리불가.
원인 및 상태	재생기 파열로 인한 용액펌프 수위레벨 센서 4개 고장.
담당자 의견	부품 구입하여 교체 필요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 8월 2일 계급 소방교 성명 김 병 선 현장대응단장 귀하