【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-285호	종로구 평창문화로12-22 (신영동72-19 앞)	소화전과 제수변 사이 땅 속 배관 누수		고장(사용불)	비소20호
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방위 김규형
2015. 05. 11. 소방용수시설 정기조사 중 종로구 평창문화로 12-22(신영동72-19앞)에 위치한 지상식 소화전(영-285호)의 “소화전과 제수변 사이 땅 속 배관 누수”로 고장발생 보고합니다.
2015년 5월 13일 확인자 신영119안전센터 2팀장 소방위 이경재

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 평창문화로 12-22 (신영동 72-19 앞)
주변사진	고장사진