【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-322호	종로구 자하문로 301 (홍지동 127-22)	제수변 사용 불가		사용불가
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방장 김종원 소방장 손선중
소방장 김종원 외 1명은 2014. 10. 21 소방용수시설 일제조사 중 종로구 자하문로 301(홍지동 127-22 대창 공인중개사) 건물앞에 위치한 지상식 소화전(영-322호)의 “제수변 사용 불가”를 추가로 확인하여 고장발생을 보고하니 조치하여 주시기 바랍니다. ※ “몸통 스핀들 공회전”으로 기 고장보고 되었으며 금번 조사결과 제수변 둘레(테두리)의 이동으로 스핀들에 복스스패너를 접속하기가 불가능하여 제수변을 개방할 수 없어 출수가 불가능한 상황임.
2014년 10월 21일 확인자 신영119안전센터 3팀장 소방위 김병옥

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 자하문로 301(홍지동 127-22)
주변사진	고장사진