【 소방용수시설 고장발생 복명서 】

종별 (식별)	관리번호	위 치	고장내용		확인결과	비고
소화전 (지상식)	영-325호	종로구 자하문로 298 (홍지동 103-24)	제수변 누수		사용가
				(복명자)
				소속 : 신영119안전센터 성명 : 소방장 김종원 소방장 손선중
소방장 김종원 외 1명은 2014. 10. 18 소방용수시설 일제조사 중 종로구 자하문로 298(홍지동 103-24 “고양이 다방에 들어가신다”) 건물앞에 위치한 지상식 소화전(영-325호)의 “제수변 누수”가 추가로 확인되어 고장발생을 보고하니 조치하여 주시기 바랍니다. ※ “몸통 스핀들 공회전”으로 기 고장보고 되었으며 금번 추가로 고장보고 하는 현재관구 및 스핀들 틈으로 누수되고 있으며 용수가 몸통안에 차 있어 동절기에 동파가 확실시되므로 빠른 수리를 요함.
2014년 10월 18일 확인자 신영119안전센터 3팀장 소방위 김병옥

【 위치도 및 고장사진 】

종로구 평창14길 20 (평창동 174-14 주택 앞)
주변사진	고장사진