【소방용수시설 고장발생 복명서】

종 별 (식별)	용수번호	위 치	고장내용 (보수내용)		확인결과 (검수결과)	비 고
지상식	2182호	용산구 신흥로 120 (신흥교회 앞)	제수변밸브불량 몸통누수		고장(사용가)
				(복명자)
				소속 : 후암119안전센터 계급 : 지방소방장 성명 : 이 상 용
(내 용)
소방위 민경원 외 3명(위.이재곤, 장,박용주, 사.임재빈)은 2016년 3월 22일 중부수도사업소로부터 고방발생사실을 통보 받은후 확인점검 실시한 바 지상식 소화전 2182호가 제수변밸브불량 및 몸통누수 상태인 것을 확인하고 위와 같이 고장발생 사실을 보고합니다.
2016년 3월 23일 확인자 센터장 이 동 석 (인)