1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(능동119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 3-113호	광진구 광나루로 392-1 (화양동 216번지 앞)	지상식 소화전 몸통 스핀들 헛돔		사용가	10월 02일 위.이연응외 5명

2		현 지 확 인 복 명 서(능동119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.10.02	지상식 소화전(113호)	광진구 광나루로 392-1 (화양동 216번지 앞)	10월 02일 위.이연응외 5명
상기 소화전은 2014년 10월 2일(목) 소방위 이연응외 5명이 2014년 하반기 일제소방용수조사 시 상기 지상식 소화전 출수 중 지상식 소화전 몸통 스핀들 헛돌며, 제수변 개방한 바 출수 확인하여 지상식 소화전 몸통 스핀돌 헛도는 상태로 고장발생 및 수리 요청합니다.