1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(능동119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 03139호	광진구 화양동 1 (아차산로 263) (건대병원 광장 앞)	제수변 뚜껑 파손		사용가	3월 11일 장. 송은호 장. 박영상 장. 고광민
조치 전			조치 후

2		현 지 확 인 복 명 서(능동119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.03.11	지상식 소화전(139호)	광진구 화양동 1 (아차산로 263) (건대병원 광장 앞)	장. 송은호 장. 박영상 장. 고광민
2013년 03월 11일 11:53 2014년 해빙기 소방용수일제조사와 관련하여 소방장 송은호 등 3명이 현지에 도착하여 소화전 확인한 바, 출수 및 개폐 등 사용에는 지장이 없으나 제수변의 뚜껑이 금이 간 상패로 파손되어 도시미관의 저해가 초래될 것으로 사료됨

3		고장 소방용수시설 현지확인보고서(능동119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 03040호	광진구 능동 18 (능동로 216) (어린이대공원 후문 입구)	제수변 배수불량		사용가	3월 11일 장. 송은호 장. 박영상 장. 고광민

4		현 지 확 인 복 명 서(능동119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.03.11	지상식 소화전(40호)	광진구 능동 18 (능동로 216) (어린이대공원 후문 입구)	장. 송은호 장. 박영상 장. 고광민
2013년 03월 11일 10:23 2014년 해빙기 소방용수일제조사와 관련하여 소방장 송은호 등 3명이 현지에 도착하여 소화전 확인한 바, 출수 및 개폐 등 사용에는 지장이 없으나 제수변 내부에 물이 차있는 상태로 배수가 되지 않아 제수변의 개폐밸브 찾기에 어려움이 있어 신속한 화재진압에 장애를 초래할 것으로 사료됨

5		고장 소방용수시설 현지확인보고서(능동119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	조사일 조사자
공소 03017호	광진구 능동 320-69 (능동로 32길 28호)	지하식 소화전 제수변 스핀들 연결부위 누수로 인한 배수불량		사용가	3월 11일 장. 송은호 장. 박영상 장. 고광민
조치 전			조치 후(제수변 스핀들 연결부위 누수)

6		현 지 확 인 복 명 서(능동119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2014.03.11	지하식 소화전(17호)	광진구 능동 18 (능동로 216) (어린이대공원 후문 입구)	장. 송은호 장. 박영상 장. 고광민
2013년 03월 11일 09:35 2014년 해빙기 소방용수일제조사와 관련하여 소방장 송은호 등 3명이 현지에 도착하여 소화전 확인한 바, 출수 및 개폐 등 사용에는 지장이 없으나 지하식 소화전 제수변 스핀들 연결부위에서 누수가 진행되어 내부에 물이 차고 있는 상태로 배수가 되지 않아 소화전 전실내 물이 찰 경우 제수변의 개폐밸브 찾기에 어려움이 있어 신속한 화재진압에 장애를 초래할 것으로 사료됨