1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용 여부	담당자
공소 070028	광진구 동일로 68길 38 (중곡동 255-43)	몸통스핀들 헛돔		사용 가	위. 김지택

2		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.03.10. 10시경	지하식 소화전(070028호)	광진구 동일로 68길 38 (중곡동 255-43)	소방위 김지택 소방위 조도상 소방위 김용복
2015년 3월 10일 10시경 광진구 동일로 68길 38(중곡동 255-43번지 앞) 지하식 소화전(용수번호070028호)이 2015년 상반기 소방용수시설 일제조사 실시중 소화전 몸통스핀들이 헛돔을 발견하고 조사해 본 결과 소화전 몸통 스핀들이 열린 상태에서 헛돔이 확인되어 보수를 필요로함 ※ 몸통스핀들이 열린상태에서 헛돌아 제수변스핀들을 사용하여 열고 닫음.