1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(금호119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
050159	성동구 장터5길 31 자이아파트 103동 출입구	스핀들고장이나 제수변조작으로 출수가능함. 출수시 몸통에서 누수.		사용가능	7월 12일 위.이정구,김제호,권영대 사.윤태혁

1		현 지 확 인 복 명 서(금호119안전센터)

일 자	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2017.7.12.	지하식(050159)	성동구 장터5길 31 자이아파트 103동 출입구	위.이정구,김제호,권영대 사.윤태혁
2017년 7월 12일 소방용수 정기조사에 따른 지하식 159호(성동구 장터5길 31 자이아파트 103동 출입구) 확인한 바 소화전 스핀들 조작불량과 출수시 몸통에서 누수가 생김.