1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(성수119안전센터)

관리번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)	사용여부	조사일 조사자
공소060 012호	성동구 둘레23길 5 앞 도로	제수변이 보이지 않으며, 물이 나오지 않고, 토사에 묻혀 있음	사용불	10월 12일 3팀장 박현수 외 5명

2		현 지 확 인 복 명 서(성수119안전센터)

일 시	형 식(관리번호)	위 치	조 사 자
2015.10.12	지하식소화전 (060012호)	성동구 둘레23길 5	3팀장 박현수 외 5명
2015년 10월 12일 소방용수 일제조사 중 지하식 소화전(060012호)(현재 고장(사용가))에 제수변이 보이지 않으며, 물이 나오지 않고, 토사가 많아 소화전이 흙에 묻혀 있으며, 배수가 불량하여 화재발생시 큰 애로사항이 발생할 것으로 예상되는바 즉시 수리를 요청합니다.