NO	전산번호	용수번호	설치주소	용수 구분	공.사 구분	설치일자	고장일자	고장 번호	고장부분	비 고	보수 결과	최종결과
			새주소(도로명)
1	110059355	000086	서울특별시 금천구 독산동 150-5 조양그랜드빌	소화전	공설	1985-08-01	2015-03-03	1052	소화전(지하식)/제수변/출수불능			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 449-0 조양그랜드빌
2	110060768	000290	서울특별시 금천구 독산동 194-3 태현빌딩	소화전	공설	1988-12-01	2015-03-04	1049	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 가산로 3-0 태현빌딩
3	110066174	002109	서울특별시 금천구 독산동 967-14	소화전	공설	1997-06-01	2015-03-16	1053	소화전(지상식)/몸통/스핀들고장	지상식 몸통상부 스핀들 고정쇠 고장 및 제수변 스핀들 헛돎		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 482-0
4	110067358	002147	서울특별시 금천구 독산동 1038-21	소화전	공설	1997-08-01	2015-10-09	1051	소화전(지상식)/제수변/			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 독산로 216-0
5	110064821	001474	서울특별시 금천구 독산동 292-4 성신고려의원	소화전	공설	1995-09-01	2016-04-08	1051	소화전(지상식)/몸통/스핀들고장	출수불가		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 381-0 성신고려의원
6	110064764	001616	서울특별시 금천구 독산동 900-3	소화전	공설	1996-08-01	2016-12-09	1052	소화전(지상식)/몸통/양호			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 남부순환로 1408-0
7	110064830	001484	서울특별시 금천구 독산동 884-1 금천엘림교회	소화전	공설	1996-01-01	2017-03-29	1051	소화전(지하식)/몸통/	손잡이 2개 없음/ 나무스핀돌(임시)/도색불량		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 문성로5길 22-0 금천엘림교회
8	110060720	000309	서울특별시 금천구 독산동 1006-0 GS렌트카 앞	소화전	공설	1988-05-01	2017-07-12	1053	소화전(지하식)/기타/기타	전실붕괴로 인한 토사매몰 및 주변침하		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 범안로 1172-0 GS렌트카 앞
9	110064836	001490	서울특별시 금천구 독산동 194-7	소화전	공설	1996-01-01	2017-10-11	1049	소화전(지상식)/제수변/			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로 261-0
10	110048285	002891	서울특별시 금천구 독산동 148-18	소화전	공설	2007-09-29	2017-10-11	1033	소화전(지상식)/제수변/	소화전 개방시 제수변 전실로 누수됨		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 가산로 76-0
11	110047013	002393	서울특별시 금천구 독산동 1033-37	소화전	공설	1998-07-13	2017-10-13	1050	소화전(지하식)/기타/	소화전 뚜껑이 너무 뚜껑틀과 너무 꽉 끼어서 열수 없음		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로104길 29-25
12	110059351	000025	서울특별시 금천구 독산동 301-21 제너럴오토전자 주)	소화전	공설	1985-08-01	2017-10-17	1051	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 두산로 49-0 제너럴오토전자 주)
13	110060894	000403	서울특별시 금천구 독산동 1009-24	소화전	공설	1990-11-01	2017-10-19	1048	소화전(지하식)/제수변/기타	제수변스핀들 누수		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로105길 15-0

고장용수 기본대장 (현재)

1

2018년03월30일

구로소방서

관할서 :

용수구분:

소화전

독산119안전센터