NO	전산번호	용수번호	설치주소	용수 구분	공.사 구분	설치일자	고장일자	고장 번호	고장부분	비 고	보수 결과	최종결과
			새주소(도로명)
1	110059355	000086	서울특별시 금천구 독산동 150-5 조양그랜드빌	소화전	공설	1985-08-01	2015-03-03	1061	소화전(지하식)//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 449-0 조양그랜드빌
2	110060768	000290	서울특별시 금천구 독산동 194-3 태현빌딩	소화전	공설	1988-12-01	2015-03-04	1058	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 가산로 3-0 태현빌딩
3	110064821	001474	서울특별시 금천구 독산동 292-4 성신고려의원	소화전	공설	1995-09-01	2016-04-08	1060	소화전(지상식)/몸통/스핀들고장	출수불가		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 381-0 성신고려의원
4	110064830	001484	서울특별시 금천구 독산동 884-1 금천엘림교회	소화전	공설	1996-01-01	2017-03-29	1060	소화전(지하식)/몸통/	손잡이2개없음 / 나무스핀돌(임시)마모로 사용불가 / 도색불량		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 문성로5길 22-0 금천엘림교회
5	110048285	002891	서울특별시 금천구 독산동 148-18	소화전	공설	2007-09-29	2017-10-11	1042	소화전(지상식)/제수변/	소화전 개방시 제수변 전실로 누수됨		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 가산로 76-0
6	110047013	002393	서울특별시 금천구 독산동 1033-37	소화전	공설	1998-07-13	2017-10-13	1059	소화전(지하식)/기타/	소화전 뚜껑이 너무 뚜껑틀과 너무 꽉 끼어서 열수 없음		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로104길 29-25
7	110059351	000025	서울특별시 금천구 독산동 301-21 제너럴오토전자 주)	소화전	공설	1985-08-01	2017-10-17	1060	소화전(지하식)/제수변/	출수불가		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 두산로 49-0 제너럴오토전자 주)
8	110060797	000301	서울특별시 금천구 독산동 992-0 리치힐아파트	소화전	공설	1989-04-01	2018-03-15	1059	소화전(지하식)/기타/	배수불량		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로92길 16-0 리치힐아파트
9	110067354	002135	서울특별시 금천구 독산동 335-9 대현자동차공업사	소화전	공설	1997-09-01	2018-10-10	1059	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 두산로 19-0 대현자동차공업사
10	110067372	002128	서울특별시 금천구 독산동 998-6	소화전	공설	1997-08-01	2018-10-10	1057	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 두산로 10-0
11	110067355	002136	서울특별시 금천구 독산동 335-22	소화전	공설	1997-09-01	2018-10-10	1060	//			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 두산로3길 4-0
12	110067373	002129	서울특별시 금천구 독산동 998-0 럭키자동차서비스	소화전	공설	1997-08-01	2018-10-12	1057	소화전(지상식)/기타/	도로공사로 인하여 출수 불능		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 벚꽃로 172-0 럭키자동차서비스
13	110067374	002130	서울특별시 금천구 독산동 336-5 sh시흥모터서비스	소화전	공설	1997-09-01	2018-10-12	1059	소화전(지상식)/기타/	도로공사중으로 인해 출가		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 두산로 9-0 sh시흥모터서비스
14	110063486	001088	서울특별시 금천구 독산동 952-1	소화전	공설	1993-10-01	2018-10-15	1057	소화전(지하식)/기타/	스테드 파이프 사용불가		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 남부순환로 1354-0

1910년12월01일

2018년12월28일

고장용수 기본대장 (현재)

고장일자 :

1

출력일자 :

2018년12월28일

구로소방서

관할서 :

독산119안전센터

소화전

용수구분 :

NO	전산번호	용수번호	설치주소	용수 구분	공.사 구분	설치일자	고장일자	고장 번호	고장부분	비 고	보수 결과	최종결과
			새주소(도로명)
15	110064818	001471	서울특별시 금천구 독산동 952-33	소화전	공설	1995-09-01	2018-10-15	1061	소화전(지상식)/몸통/	소화전 스핀들 헛돔		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 남부순환로 1364-0
16	110059253	2818	서울특별시 금천구 독산동 958-34	소화전	공설	2005-11-23	2018-10-15	1059	소화전(지하식)/기타/	스텐드 파이프 사용불가		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 남부순환로120길 17-19
17	110048320	2914	서울특별시 금천구 독산동 887-2 동은노보빌아파트	소화전	공설	2009-09-15	2018-10-19	1012	소화전(지상식)/몸통/			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 문성로 10-0 동은노보빌아파트
18	110064836	001490	서울특별시 금천구 독산동 194-7	소화전	공설	1996-01-01	2018-10-26	1058	소화전(지상식)/몸통/	몸통 스핀들 고장(헛돔)		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로 261-0

1910년12월01일

2018년12월28일

고장용수 기본대장 (현재)

고장일자 :

2

출력일자 :

2018년12월28일

구로소방서

관할서 :

독산119안전센터

소화전

용수구분 :