NO	전산번호	용수번호	설치주소	용수 구분	공.사 구분	설치일자	고장일자	고장 번호	고장부분	비 고	보수 결과	최종결과
			새주소(도로명)
1	110062067	000729	서울특별시 금천구 독산동 14-0	소화전	공설	1991-12-01	2015-03-04	1015	소화전(지하식)/제수변/출수불능			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 독산로73길 14-0
2	110064764	001616	서울특별시 금천구 독산동 1408-0	소화전	공설	1996-08-01	2015-03-18	1021	소화전(지상식)/몸통/기타	지상식 몸통 하부 누수		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 남부순환로 1408-0
3	110064821	001474	서울특별시 금천구 독산동 381-0 성신고려의원	소화전	공설	1995-09-01	2015-03-15	1016	소화전(지상식)/제수변/기타	제수변 전실 매몰		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 381-0 성신고려의원
4	110059355	000086	서울특별시 금천구 독산동 449-0 조양그랜드빌	소화전	공설	1985-08-01	2015-03-03	1016	소화전(지하식)/제수변/출수불능			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 449-0 조양그랜드빌
5	110066174	002109	서울특별시 금천구 독산동 482-0	소화전	공설	1997-06-01	2015-03-16	1023	소화전(지상식)/몸통/스핀들고장	지상식 몸통 상부 스핀들 고정쇠 고장 및 제수변 스핀들 헛돎		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 시흥대로 482-0
6	110059325	000055	서울특별시 금천구 독산동 40-0 주건축물	소화전	공설	1984-06-01	2011-03-16	1022	소화전(지하식)/제수변/기타	제수변 스핀들 불량		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로85길 40-0 주건축물
7	110060656	000194	서울특별시 금천구 독산동 15-0 A동	소화전	공설	1987-10-01	2015-03-09	1012	소화전(지하식)/제수변/기타	제수변 스핀들 누수로 소화전내 물이 가득차서 넘치고 배수도 불량		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 벚꽃로18길 15-0 A동
8	110060843	000687	서울특별시 금천구 독산동 62-0	소화전	공설	1991-04-01	2015-03-03	1012	소화전(지상식)/몸통/스핀들고장			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 한내로 62-0
9	110067380	002113	서울특별시 금천구 독산동 134-0	소화전	공설	1997-08-01	2015-06-29	1016	소화전(지상식)/몸통/기타	몸통 부러짐으로 인한 사용불가		고장(사용불)
			서울특별시 금천구 벚꽃로 134-0
10	110060974	000705	서울특별시 금천구 독산동 57-0	소화전	공설	1991-05-01	2015-03-16	1018	소화전(지하식)/제수변/기타	관구가 헛돎		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로101길 57-0
11	110060710	000195	서울특별시 금천구 독산동 158-0	소화전	공설	1987-12-01	2015-03-09	1017	소화전(지하식)/기타/기타	상수도 뚜껑		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 벚꽃로 158-0
12	110059023	002676	서울특별시 금천구 독산동 88-0 롯데알미늄	소화전	공설	2001-08-27	2015-03-03	1015	소화전(지상식)/제수변/출수불능			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 벚꽃로 88-0 롯데알미늄
13	110060768	000290	서울특별시 금천구 독산동 3-0 태현빌딩	소화전	공설	1988-12-01	2015-03-04	1016	소화전(지상식)/몸통/스핀들고장			고장(사용불)
			서울특별시 금천구 가산로 3-0 태현빌딩
14	110060839	000318	서울특별시 금천구 독산동 28-0	소화전	공설	1990-04-01	2015-03-04	1016	소화전(지하식)/제수변/기타			고장(사용가)
			서울특별시 금천구 독산로72길 28-0
15	110047081	002398	서울특별시 금천구 독산동 38-0 노블레스빌	소화전	공설	1998-08-05	2015-09-22	1021	소화전(지하식)/기타/기타	소화전 둘레 지반균열(차량진행시 소음발생)		고장(사용가)
			서울특별시 금천구 시흥대로92길 38-0 노블레스빌

2010년01월01일

2015년09월30일

고장용수 기본대장 (이력제외)

고장일자 :

1

출력일자 :

2015년09월26일

구로소방서

관할서 :

독산119안전센터

소화전

용수구분 :