소방용수시설(2814호) 고장발생 보고서

○ 용수구분 : 소화전

○ 용수번호 : 2814호

○ 식 구 분 : 지하식(2814호, 사용불가)

○ 설치위치 : 중구 남대문로 5길 15

○ 사용여부 : 사용불가(고장)

○ 고장내용

소화전 누수로 민원 신고에 의해 확인한 바, 지하식 소화전 제수변 스핀들 고장에 따른 누수 추정됨(정확한 원인 미상). 상수도사업본부에 긴급 보수 요청하여 누수는 멈췄으나 출수가 되지 않는 상태로 현재 사용불가, 수리가 필요한 상황임.

2022년  4월  13일

보고자 : 소방위 김철이

소방장 이태훈

확인자 : 센터장 소방경 김원선

고장사진 및 위치도 (2814호)

○ 사진

○위치도(중구 남대문로5길 15)