1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치		확인결과 (구체적 기술)	사용여부		조사일 조사자
030374	광진구 천호대로 549 (군자역 1번출구 앞)		①지상식 소화전 몸통 스핀들 고착 ②제수변 저부 함몰로 스핀들 묻힘	사용 불		11월 17일 위.박종선 등 2명
					제수변 저부 함몰

제수변

몸통 스핀들 고착

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2023.11.17.	지상식소화전 (374호)	광진구 천호대로 549 (군자역 1번출구 앞)	위.박종선 등 2명
2023. 11. 17.(금) ’23 동절기 소방용수시설 일제조사 중 지상식 소화전 030374호에서 다음과 같은 고장 현상이 발견되어 사용이 불가함을 보고합니다. ① 지상식 소화전 몸통 스핀들이 고착되어 돌려지지 않음 ② 제수변 저부가 함몰되어 제수변 스핀들 위치 확인이 불가함