1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070172 (지상식)	광진구 능동로434 (중곡동 29-79)	스핀들 개폐불량(헛돎현상)		사용불가	2016 .3. 22. 소방위 조도상 외 1명
소화전 내부 사진			소화전 전경

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016.3.22.	지상식소화전 (172호)	광진구 능동로434 (중곡동 29-79)	소방위 조도상 외 1명
2016. 3. 22. 광진구 능동로 434(중곡동 29-79) 지번 앞 지상식 소화전 172호 현지 확인한바 스핀들 헛돎 현상으로 출수 불가능함을 확인하여 이에 복명합니다.