1		고장 소방용수시설 현지확인보고서(중곡119안전센터)

용수번호	위 치	확인결과 (구체적 기술)		사용여부	조사일 조사자
070323	천호대로135길 15 (구의2동 57-56)	소화전 스핀들 헛돎. (소화전을 여는 중 고장 발생)		사용가능 (제수변사용)	2016 .3. 8. 소방사 김태우 외 1명
소화전 내부 사진			소화전 전경

1		현 지 확 인 복 명 서(중곡119안전센터)

일 시	형 식(용수번호)	위 치	조 사 자
2016. 3.8.	지하식소화전 (323호)	광진구 천호대로135길 15 (구의동 57-56)	소방사 김태우 외 1명
2016. 3. 8. 광진구 천호대로 135길 15 (구의동 57-56) 주택 대문 앞 지하식 소화전 323호 소화전 일제조사 도중 소화전 스핀들을 열 때 ‘뚝’ 하는 소리가 나며 그 후로 소화전 스핀들이 헛돎. 제수변 스핀들을 이용하여 소화전 사용에는 지장이 없음.