고층건물 대응훈련 결과보고

□ 소 방 서 : 성북소방서

□ 실시결과

가. 훈련개요

구 분	일 시	장 소	대 상 (층)	훈련사진
1팀	2016. 2.26.	하월곡동 230	동일하이빌뉴시티 (36/7)
2팀	2016. 3.3.	하월곡동 46-73	코업스타 클래스 (41/5)
3팀	2016. 3.10.	정릉동 1034	길음뉴타운10단지 라온유아파트 (26/4)

나. 훈련 개선사항(장비관련 중심으로 기재)

○ 고압소방호스 로프 지지시 시간의 지연 및 불편함

개선 : 탈부착형 고리형 기구 제작 사용으로 신속성 및 불편함 해소

○ 수관전개시 상당한 시간의 소요

→ 41층까지 대원이 수관전개시 전체적으로 약50분 소요(수관전개, 로프지지, 연결카플링 조임 재차           확인, 주변위험요소 제거, 수관 계단전개시 여유수관의 간격 설정-불규칙한 압력대비)

개선 : 의용소방대원 현장활용, 탈부착형 고리 제작으로 시간단축, 고층건물화재진압훈련 실시로 인l한                 경험(노하우) 축적, 도상훈련시 상호 의견교환으로 최상의 개선책 발굴 등

다. 훈련결과(측정사항)

○ 동일하이빌 뉴시티(건물높이 : 121m, 34층)

- 수관 : 12본사용(65mm 5본, 40mm 7본,  34층 옥상에서 측정)

- 고압호스지지 8군데 각 층 마다 의용소방대원 안전요원으로 배치(26명) 계단실 내 주민통제

- 수관전개 완료시간 : 40분

- 10㎏f/㎠ 압력으로 송수 물 안나옴

- 13㎏f/㎠ 압력으로 약하게 나옴(방수 개시 후 약 4분후 나옴)

- 15㎏f/㎠ 압력으로 방수시 피토게이지 압력 1.5㎏f/㎠

- 20㎏f/㎠ 압력으로 방수시 피토게이지 압력 3.8㎏f/㎠

- 25㎏f/㎠ 압력으로 방수시 피토게이지 압력 4.2㎏f/㎠

※ 건물높이가 121m인 건물 지상에서의 압력이 25㎏f/㎠ 이면 충분히 고층건물

화재진압 활용 가능함

○ 코업스타(건물높이 : 140m , 41층)

- 수관 : 총 21본  사용(65mm 10본, 40mm 11본, 65mm 15층 까지 설치)

- 고압호스지지 8군데, 각 층 마다 의용소방대원 안전요원으로 배치(46명)  계단실 내 주민통제

-  수관전개 완료시간 45분

- 15㎏f/㎠ 압력으로 35층까지 3분 걸림

- 수관에어 완전제거 시간 : 15㎏f/㎠ 압력으로 3분 54초

- 15㎏f/㎠ 압력으로 4분 25초만에 방수됨

- 20㎏f/㎠ 압력일 때 피토게이지 2.1㎏f/㎠

- 25㎏f/㎠ 압력일 때 피토게이지 2.4㎏f/㎠(7분 14초)

- 30㎏f/㎠ 압력일 때 피토게이지 2.8f/㎠(7분 14초)

- 35㎏f/㎠ 압력일 때 피토게이지 3.3f/㎠(7분 14초)

※ 건물높이가 140m인 건물 지상에서의 압력이 35㎏f/㎠ 이면 수압은 약하지만                   고층건물 화재진압 활용 가능함

○ 길음뉴타운10단지 라온유아파트(건물높이 78m, 26층)

- 수관 총 10본 소요(65mm 5본 1~13층, 40mm13~26층 5본)

- 5㎏f/㎠ 압력으로 15층까지 43초 걸림

- 5㎏f/㎠ 압력으로 25층까지 3분 14초 걸림

- 8㎏f/㎠ 압력으로 26층까지 3분 25초(에어 나옴-방수는 안됨)

- 10㎏f/㎠ 압력으로 올린 후 3분 30초만에 방수됨

- 15㎏f/㎠ 압력일 때 피토게이지 2.0㎏f/㎠

- 20㎏f/㎠ 압력일 때 피토게이지 4.2㎏f/㎠

※ 건물높이가 78m인 건물 지상에서의 압력이 20㎏f/㎠ 이면 충분히 고층건물

화재진압 활용 가능함