공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2019년도 >                                                                                                               (남부수도사업소   시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	10.1	시설물	본동 50-34	200	20	3.9	10:00	11:30	90	0.0314	600	다용도	박기우 노상범	최경서
2	“	급수공사	사당동 167-89	100	10	7.7	14:00	15:10	70	0.0079	82	소화전	“	이순필
3	10.4	“	상도동 324-34	200	20	6.3	10:30	11:00	30	0.0314	254	다용도	“	김용준
4	“	“	상도동 324-4	25	100	6.2	10:40	11:40	60	0.0005	40	소화전	“	“
5	“	시설물	상도동 184-82	100	30	3.9	14:10	15:00	50	0.0079	125	“	“	최경서
6	“	“	상도동 184-98	100	30	4.1	14:40	15:40	60	0.0079	154	“	“	“
7	10.8	“	상도동 360-81	100	20	4.3	09:40	10:20	40	0.0079	70	소화전	“	김용준
8	“	적수민원	상도동 264-221	100	10	4.9	10:40	14:40	240	0.0079	224	퇴수변	“	“
9	“	“	상도동 248-4	100	10	6.2	10:50	14:50	240	0.0079	253	“	“	“
10	“	“	상도동 248-5	100	20	6.1	11:00	13:00	120	0.0079	250	소화전	“	“
11	“	“	상도동 250-10	100	20	6.1	11:10	13:10	120	0.0079	250	“	“	“
12	“	“	상도동 242-86	100	20	6.0	14:00	15:30	90	0.0079	186	“	“	“
13	“	“	상도동 188-49	80	10	6.0	14:10	17:10	180	0.0050	119	퇴수변	“	“
14	“	“	상도동 242-17	80	20	6.0	14:30	16:30	120	0.0050	159	다용도	“	“
15	“	“	상도동 249-6	100	10	6.0	14:20	17:20	180	0.0079	186	퇴수변	“	“
16	“	“	상도동 257-23	25	100	5.4	13:20	14:00	40	0.0005	25	계량기	“	“
17	10.10	시설물	상도동 335-111	100	20	4.5	10:30	11:20	50	0.0079	90	소화전	“	최경서
18	“	“	대방동 335-45	100	20	4.9	10:10	11:00	40	0.0079	75	“	“	“
19	“	적수민원	대방동 335-9	40	100	5.9	14:20	15:00	40	0.0013	66	계량기	“	김용준
20	“	“	상도동 228-5	100	30	3.5	13:00	13:50	50	0.0079	119	소화전	“	“

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
21	10.10	적수민원	상도동 193-77	80	30	5.8	15:20	16:20	60	0.0050	117	퇴수변	박기우 노상범	김용준
22	10.11	시설물	노량진동 141	100	20	6.8	09:30	10:20	50	0.0079	110	소화전	“	최경서
23	“	“	노량진동 206-7	300	10	7.0	09:40	10:30	50	0.0707	503	다용도	“	“
24	“	“	노량진동 206-20	100	20	7.0	09:50	10:50	60	0.0079	134	소화전	“	“
25	“	적수민원	노량진동 125-5	25	100	7.0	11:00	12:10	70	0.0005	50	계량기	“	박준기
26	“	“	사당동 1047-62	80	20	3.3	14:20	14:50	30	0.0050	29	퇴수변	“	이순필
27	10.14	시설물	사당동 162-63	200	10	7.2	10:00	10:40	40	0.0314	181	다용도	“	최경서
28	“	“	사당동 141-160	200	10	7.6	10:20	11:20	60	0.0314	279	“	“	“
29	“	“	사당동 141-160	200	10	7.6	14:30	15:10	40	0.0314	186	“	“	“
30	“	적수민원	상도동 279-26	100	20	3.5	15:30	16:20	50	0.0079	79	소화전	“	김용준
31	“	“	상도동 193-77	80	30	5.8	15:50	16:50	60	0.0050	117	퇴수변	“	김용준
32	10.15	시설물	사당동 280-3	100	20	4.3	14:10	15:00	50	0.0079	88	소화전	“	최경서
33	10.16	관말퇴수	대방동 501	300	20	1.3	11:00	12:30	90	0.0707	780	다용도	“	김용준
34	10.17	시설물	흑석동 204-102	200	30	6.2	15:50	16:50	60	0.0314	757	다용도	“	최경서
35	10.22	적수민원	상도동 279-26	100	20	3.5	10:20	11:20	60	0.0079	95	소화전	“	김용준
36	“	“	상도동 264-35	100	20	6.3	10:30	11:50	80	0.0079	170	퇴수변	“	“
37	10.23	“	대방동 375-63	100	20	4.6	10:30	11:40	70	0.0079	127	“	“	이순필
38	10.24	관말퇴수	상도동 283-84	100	20	3.6	09:40	10:20	40	0.0079	64	소화전	“	김용준
39	10.24	적수민원	상도동 279-330	100	20	3.2	10:30	12:00	90	0.0079	136	“	“	“
40	10.29	“	상도동 256-57	200	20	4.6	16:00	17:00	60	0.0314	435	다용도	“	“