문서번호	급수운영과-@N
결재일자
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	북부수도사업소장
협 조
	시설관리과장
	주무관

공급량 분석 보고(8월)

2017. 9.

북부수도사업소

(급수운영과)

2017년 8월 공급량 분석 보고

우리사업소 유수율을 증대시키기 위하여 2017년 8월 공급량 증·감 원인을 분석하여 유수율 향상 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(8월) : 10,136천㎥ ⇒ 전년 대비 4.71% 감소

(단위 : 천㎥)

월별	2016년				2017년
	공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)		공급량	일평균 공급량	전년대비 증감량(%)
계	78,545	323	-742	(-1.22)	78,548	323	3	(0.00)
1월	9,704	313	290	(3.08)	9,633	311	-71	(-0.73)
2월	8,987	321	424	(4.95)	8,687	310	-300	(-3.34)
3월	9,440	304	-413	(-4.19)	9,723	314	283	(3.00)
4월	9,372	312	-269	(-2.79)	9,571	319	199	(2.12)
5월	9,970	322	-316	(-3.07)	10,338	333	368	(3.69)
6월	9,950	332	-485	(-4.65)	10,126	338	176	(1.77)
7월	10,485	338	-70	(-0.68)	10,334	333	-151	(-1.44)
8월	10,637	343	97	(-0.94)	10,136	327	-501	(-4.71)

※ 2016~2017년 강북수계 보정량 포함

□ 구별 공급량

(단위 : 천㎥)

구 분	구 별				비 고
	소계	강북구	도봉구	노원구
2016년 8월	10,637	3,112	3,465	4,060
2017년 8월	10,136	2,891	3,330	3,915
증/감량	-501	-221	-135	-145
증감율(%)	-4.71	-7.10	-3.90	-3.57

※ 노원구 월계동은 월계배수지 수계지역으로 도봉구(월계2중블록)에 포함

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2016년 8월				2017년 8월				비고
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	10,637	343	97	0.92	10,136	327	-501	-4.71
공릉1중블록	989	32	8	0.82	948	31	-41	-4.15	고립
공릉2중블록	4,060	131	42	1.05	3,915	126	-145	-3.57	〃
월계1중블록	2,060	66	14	0.68	2,016	65	-44	-2.14	북악4와 혼용
월게2중블록	2,476	80	19	0.77	2,382	77	-94	-3.80	고립
북악4중블록	1,052	34	14	1.35	875	28	-177	-16.83	월계1과 혼용

○ 통합운영(혼용) 중블록 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2016년 8월				2017년 8월
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
월계1중블록+ 북악4중블록	3,112	100.39	28	0.92%	2,891	93	-221	-7.10

※ 공사시행 관련 월계1, 북악4 중블록과 수계혼용

Ⅱ		공급량 변화 분석

□ 분야별 증·감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 293,995전으로 전년 동월 대비 2,970전 증가

(단위 : 수전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300 이상
2016년 8월	291,025	253,002	11,835	9,488	5,544	3,342	977	707	5,842	147	92	39	10
2017년 8월	293,995	255,510	11,755	9,670	5,803	3,413	1,004	679	5,875	147	90	38	11
증·감량	2,970	2,508	-80	182	259	71	27	-28	33	0	-2	-1	1

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 인구는 1,231,441명으로 전년 동월 대비 18,377명 감소

(단위 : 명,%)

구 분	자치구별				배수지 수계별
	계	강북구	도봉구	노원구	계	공릉	월계	북악
2016년 8월	1,249,818	328,920	349,415	571,483	1,249,818	623,221	517,556	109,041
2017년 8월	1,231,441	325,972	345,687	559,782	1,231,441	610,730	513,285	107,426
증/감량	-18,377	-2,948	-3,728	-11,701	-18,377	-12,491	-4,271	-1,615
증/감율	-1.47	-0.90	-1.07	-2.05	-1.47	-2.00	-0.83	-1.48

○ 기온·강우량 및 일평균 공급량 현황

구 분	2015년 8월	2016년 8월	2017년 8월	전년 대비
일 평균기온(℃)	26.3	29.9	25.9	-4.0
평균 최고기온(℃)	30.8	32.6	29.2	-3.4
평균 최저기온(℃)	22.8	24.5	22.9	-1.6
강우일수(일)	10	11	14	3
강우량(㎜)	72.9	67.1	297.0	229.9
일평균 공급량(천㎥)	351	355	338	-17

※ 최근 3년간 일편균 기온 변화

○ 누수복구 현황(누수 및 적출)

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2016년 8월			2017년 8월			전년 대비	비 고
계	79	100	%	79	100	%	0
15~50㎜	67	84.8	%	52	65.8	%	-15
80~100㎜	6	7.6	%	15	19.0	%	9
150~200㎜	5	6.3	%	3	3.8	%	-2
250~400㎜		0.0	%	6	7.6	%	6
500㎜이상	1	1.3	%	3	3.8	%	2

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	공릉1 중불록	공릉2 중블록	월계1 중블록	월계2 중블록	북악4 중블록
2016년 8월	79	13	25	8	14	19
2017년 8월	79	17	27	11	14	10
증 / 감	0	4	2	3	0	-9

○ 공공용수 사용 현황

구 분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율 (%)	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
8월	10,135,941	0.10	9,808	1,952	1,002	3,454	0	2,128	1,272

□ 공급량 증·감 총괄 분석

○ 공급량은 10,136천㎥으로 전년동월 10,637천㎥ 대비 501천㎥(4.71%) 감소

- 2017년 8월 평균기온이 25.9℃로 전년동월(29.9℃) 대비 4.0℃ 감소

- 전년동월 1,249,818명 대비 18,377명 인구 감소에 따른 공급량 감소

- 노원구 인덕마을(455수전), 상계4구역(520수전), 상계6구역(510수전), 상계주공8단지(836 수전), 미아9-1(685수전) 등 5개 재개발 재건축 이주에 따른 공급량 감소

○ 2017년 노후 송.배급수관 정비사업(6건) 및 미사용 불용관 정비(14개소)시행에 따른 누수방지로 공급량 감소

○ 지하누수 탐지 건수는 전년대비 5건 증가, 방지량은 31㎥/일 증가

- 2016년 8월 누수탐지 건수 10건, 방지량 775㎥/일

○ 누수발생 건수는 전년대비 5건 감소, 방지량은 62㎥/일 증가

- 2016년 8월 누수발생 건수 69건, 방지량 159㎥/일

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 806㎥/일

- 누수탐지 정비 : 15건(50mm이하 11건, 80mm이상 4건)

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
공릉2	8.24	상계동 1132-1	50	SSP	24	100/50접합
월계1	8.8	수유동 322-17	80	주철관	23	100mm K.P접합
월계1	8.19	수유동 282-10	80	도복장강관	192	100mm K.P접합
월계2	8.17	쌍문동 711-23	200	도복장강관	195	누방새들접합
		이 하 여 백

○ 누수복구 정비 : 방지량 221㎥/일

- 위    치 : 상계동 49-13외 63개소

- 정비개요 : 누수복구(D=15~200mm KP접합 및 누방새들 접합 등)

- 방 지 량 : 221㎥/일

○ 불용관 정비(14개소 정비)

- 위   치 :  도봉동 625-65외 13개소

- 효   과 : 누수방지 및 정체수 해소

○ 중블록 및 가압구역 경계, 퇴수밸브 개펴예부 점검

- 점검대상 : 도봉동 678번지 경계밸브외 36개소

- 점검기간 : 2017. 8. 7 ~ 8. 25

- 점검결과 : 이상없음

○ 지하철역 주변 등 취약지역에 대한 누수여부 등 집중점검 및 순찰

- 점검기간 : 2017. 8. 3. ~8. 7

- 점검결과 : 수락산역외 1역사 주변 점검결과 이상없음

○ 전산시스템 활용 수전 전수조사 및 GIS시스템 자료 수정

- 정비내용 : Arisu인포 및 GIS시스템 불일치 수전(18전) 정비

Ⅳ		향후 추진계획

○ 노후 송배수관 정비공사 추진

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업기간	비 고 (공정율)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	2,300	3,700	‘17.3 ~ 11
1	상계백병원사거리~온수골사거리간 송배수관 정비공사	500~600	1,600	2,900	‘17.3 ~ 11	65%
2	신일중고~미아역간 송배수관 정비공사	400	700	800	‘17.3 ~ 12	99%

○ 노후 배급수관 정비공사 추진

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	사업기간	비 고 (공정율)
		구경(㎜)	연장(m)
계		400~600	6,173	4,942	‘17.3 ~ 11
1	번동 248-1번지외 2개소 배급수관 정비공사	200~300	1,130	780	‘17.3 ~ 11	47%
2	우이교사거리 ~ 정의여중입구 사거리외 3개소 배급수관 정비공사	100~300	1,803	1,614	‘17.3 ~ 12	82%
3	상계동 155-66~136-63외 5개소 배급수관 정비공사	80~300	1,470	1,212	‘17.3 ~ 10	58%
4	상계동 111-377~111-121외 5개소 배급수관 정비공사	80~200	1,770	1,336	‘17.3 ~ 11	35%

▶ 중점 추진계획

○ 공급량 감소를 위한 중블록 유입밸브(공릉2→공릉1, 공릉2→월계2, 월계2→월계1 중블록) 조절로 적정 공급량 유지

○ 재개발 및 재건축지역에 대한 상수도 시설물 관리실태 점검하여 누수 및 부정급수 여부 등 확인

○ 유수율이 낮은 가압구역 등 취약지역에 대한 상시 누수감시시스템 활용 집중 누수탐사 실시

- 상시 누수감시시스템 임차용역 추진(2017.4. 26 ~ 12.21.)

- 가압급수지역 수전 전수조사 및 경계점검 후 가압구역 재정비

○ 불용관 및 노후관 색출을 위하여 횡단굴착 시행 및 확인 즉시 정비

○ 중블록 및 가압지역별 유량감시시스템을 활용 지속적 공급량을 비교분석을 통하여 적정 공급량 관리에 만전을 기하고자 함.

○ 가압경계지역의 경계밸브 수전정보 변동사항 관리

붙 임 : 1. 공급량 일일결산 1부

2. 중블록 공급량분석 1부

3. 공공용수 현황 1부.  끝.

작 성 자	과 장 : 장종욱 ☎3146-3340 팀장 이승완 : ☎3146- 3370 담당 : 김종필 ☎3146-3357