〔별지 제3호 서식〕

소방장비 고장발생 보고서

장비명(건명)	공기충진기		관리부서		돈암119안전센터
고 장 일 시	2016. 6. 7.		장 소		돈암119안전센터 차고 장비창고
조 치 사 항	행정포탈 일지관리시스템에 고장상태 등재 및 A/S 점검
원인 및 상태	2016. 6. 7. 아침교대점검 후 공기호흡기 용기 충전을 위하여 충전을 진행하던 중 공기충진기 내부에서 공기가 유출되는 소리가 나고 정상적으로 공기호흡기 용기에 충전이 안되는 상태.
담당자 및 이동정비반 의견	㈜엠에스엘 파이어 정비업체 A/S점검 결과 2번 주입기 및 흡·배기벨브 고장으로 수리 요함.
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
2016.6.22.	2번 주입기 및 흡·배기벨브 고장	주민규		2번 주입기 및 흡·배기벨브 고장으로 공기충진기 충전 불량
		이하빈칸
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 6월 22일 장비담당자 계급 1팀 소방위 성 명 조 기 찬 계급 2팀 소방장 성 명 손 민 수 계급 3팀 소방장 성 명 주 민 규 확 인 자 계급 소방위 센터장 성명 유 기 선 성 북 소 방 서 장 귀하