공항철도 공덕역 소방특별조사 지적사항 및 조치사진

점검 일자 : ‘17. 4. 7 (금)
□ 지적 결과 (공항철도 공덕역) 사유:「화재예방, 소방시설 설치 • 유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조 2항 (안전시설등의 설치 · 유지 기준위반)
구 분	점검 지적 사항	조치사항	비고
소화설비	1. 휀룸 청소구에 설치한 개폐밸브 나사보호용 캡탈락		조치완료
피난설비	2. 특별피난계단 상 통로유도등 미점등 3. 특별피난계단 상 통로유도등 예비전원 감시등 점등 4. 특별피난계단 상 통로유도등 미설치 5. 복도 통로유도등 화살표 방향 부적정 6. 공기호흡기 사용법 및 인명구조기구 표지 미 부착(전체)		조치완료
소화활동설비	7. 지하2층 노엘 사무실 공기유입구 미설치 8. 지하2층 사무실 하부 공기유입구 폐쇄
기타	9. 이산화탄소소화설비 위험경고표지 부착할 것 (전기실,신호실,통신기기실등)		조치완료

1.작업전	휀룸 청소구에 설치한 개폐밸브 나사보호용 캡탈락	작업완료	보호용 캡 부착

2.작업전	특별피난계단 상 통로유도등 미점등	작업완료	유도등 교체

3.작업전	특별피난계단 상 통로유도등 예비전원 감시등 점등	작업완료	배터리 교체

4.작업전	특별피난계단 상 통로유도등 미설치	작업완료	유도등 설치

5.작업전	복도 통로유도등 화살표 방향 부적정	작업완료	유도등 교체

6.작업전	공기호흡기 사용법 및 인명구조기구 표지 미 부착(전체)	작업완료	표지 부착

7.작업전	지하2층 노엘 사무실 공기유입구 미설치	작업완료	설치완료

8.작업전	지하2층 사무실 하부 공기유입구 폐쇄	작업완료	적재물품 제거

9.작업전	이산화탄소소화설비 위험경고표지 부착할 것	작업완료	위험경고 표지부착