3. 사회재난 및 안전사고

2-11. 공동구 사고대책

가. 현    황

○ 공동구 사고 현황(2012~2016) : 재산 및 인명 피해 없음

(단위 : 건, 백만원, 명)

구 분		평균	2012	2013	2014	2015	2016
발생건수		-	-	-	-	-	-
재산피해		-	-	-	-	-	-
인명피해	계	-	-	-	-	-	-
	사망(실종)	-	-	-	-	-	-
	부상	-	-	-	-	-	-

○ 시설현황

구 분	여의도	목동	가락	개포	상계	상암	은평
연장(㎞)	12.2	25.2	15.7	8.4	1.1	4.3	0.99
시설년도	‘78.2	‘87.12	‘87.12	‘87.12	‘89.7	‘05.8	`13.6
점용시설	전력,통신 상수도,난방	전력,통신 상수도,난방	전력,통신 상수도	전력,통신 상수도	전력,통신 상수도	전력, 통신 상수도, 냉․난방	전력, 통신 상수도,난방 쓰레기수송관

나. 원인분석

○ 최근 5년간(‵12~‵16) 공동구 사고로 인한 재산 및 인명피해 없음

○ 공동구는 2000년 여의도공동구 화재사고 이후 안전관리 강화 대책

(국토부,서울시)을 마련, 순찰 및 안전점검 강화, 재난예방 설비

개선 등을 통해 화재, 침수, 테러 등 재난 및 안전사고에 대비

※ 여의도공동구 화재사고 원인 및 피해(2000.2.18)

- 여의도유체국 앞 송전선로(154kv) 접속함 절연유가 누유되어, 접지선          전기와 접촉 발화(국립과학수사연구소)

- 구조체 270m, 송전선로, 배전선로, 광케이블, 난방관로 등 피해

다. 관련 계획 및 규정

○ 공동구 안전 및 유지관리 계획

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률(제44조의 2)

- 시설물 안전관리에 관한 특별법(제3조)

- 공동구 설치 및 관리지침(제25조)

- 서울시 도로 등 주요시설물에 관한 조례(제6조)

- 서울특별시 공동구 관리 사무대행 협약서(제3조)

○ 공동구 안전관리계획

- 재난 및 안전관리기본법(제24조)

○ 긴급복구 계획

- 공동구 설치 및 관리지침(제45조)

라. 투자현황

○ 공동구 안전관련 사업비 현황

(단위 : 백만원)

사 업 명	합계	‘16 예산	‘17 예산	‘18 예산안	'19 중기	'19 중기
계	5,482	611	1,086	1,243	1,420	1,122
공동구 정밀점검 용역	490	-	220	-	270	-
구조체 보수공사	2,598	420	498	580	540	560
자동화재탐지설비 개선 공사	915	-	-	253	355	307
노후 배수시설 교체 공사	513	55	108	110	120	120
노후 보안감시시스템 개량 공사	268	48	100	120	-	-
감시설비(CCTV) 개량 및 신설 공사	698	88	160	180	135	135

마. 목    표

○ 선제적, 예방적 안전관리체계 구축을 통한 재난 및 안전사고 발생       Zero달성

바. 재난관리 단계별 계획

1) 예방단계

□ 중 점

○ 공동구 재난 예방활동 강화

○ 안전점검을 통한 재난 위험요인 제거 및 방지

□ 세부 활동내용

○ 공동구 통합운영체계 구축

- 지역 공동구협의회 구성·운영

․ 공동구관리자, 점용기관, 소방관서, 민간 전문가 등 참여

- 업무의 통합관리 공동구 통합관리체계 운영

․ 중앙통제시스템 구축 및 공동구 관리사무소 설치

* 공동구관리자는 중앙통제시스템을 24시간 상시 감시・제어할 수          있도록 근무 인원을 2명 이상 확보

․ 침수경보 및 출입자 감시 설비 설치

․ 분야별 전문 기술인력 배치

- 필요시 대형화재 취약 특별관리대상시설로 지정·관리(소방서)

○ 재난 예방 안전관리 활동 강화

- 점용기관에 대한 재난사고 예방 지도·점검

- 공동구별 재난안전대책 수립·시행

․ 공동구 재난 특성에 부합하는 안전대책 강구

- 점용기관의 화재사고 유발 작업시 공동구관리자 및 관할

소방서에 동시 신고 조치

* 필요시 소방대원 입회 및 인근지역 소방차 출동 대기

- 자동화재탐지 및 연소방지 설비 설치

* 공동구내 중요 연계부 및 전력구 절연유 보관장소 등 화재 취약지역 자동소방시스템 설치

- 공동구별 관리책임자 및 안전관리자 지정·운영

* 점용기관은 점용시설물 관리책임자를 지정하고, 공동구관리자에게 통보

- 공동구에 대한 소방검사 및 안전점검 주기적 시행

․ 기능별(건축·전기·통신 등) 유관부서 합동점검 확대

․ 일상·정기·긴급점검 및 정밀점검(전문기관) 시행

- 작업자 안전작업 지도

․ 작업중 화재 등 안전사고 대비 유의사항 교육

- 소방인력·장비 보강 및 현대화

○ 보안관리 및 방호계획 수립 등

- 국가 보안목표 및 중요시설물 지정·관리

- 보안관리 및 자체 방호계획 수립·시행

* 보안활동 지도·점검·조사·대책 강구 지원(국정원), 방호지원계획 수립(지역 군사령관, 지방경찰청장)

- 테러 첩보 수집·전파 및 위해활동 예상자 동향 파악

․ 테러 연계 혐의자, 사회적 불만세력

․ 공동구 인근지역에서의 집회·시위 등

- 출입자·작업자 통제 및 관리

○ 공동구ㆍ점용시설물 설치기준 합리적 검토·정비

- 공동구 설치 및 관리기준 정비

* 공동구 설치 및 관리지침, 공동구 설계기준, 공동구 표준시방서

- 구조물 기능 개선사업 지속 추진 (연차계획 수립)

․ 소방 안전관리상 시설 개선이 필요한 부분 신속 조치

* 출입구 위치·구조 개선 및 방화설비(방화벽·문) 보강 등

- 소방 및 방재시설 설치기준 검토·정비

․ 연소방지설비, 화재자동탐지설비, 비상 유도등 설치

․ 점용시설물에 난·불연 및 방염성 물질 사용

* 기존 시설물의 가연성 물질에 대해 난연화·방염처리 지도

○ 공동구관리자 및 점용기관에 대한 안전관리활동 전개

- 공동구 설치 필요성과 점용시설물 안전관리 중요성에 대한

인식 제고

○ 공동구 재난 관련 정책 및 위기관리매뉴얼 관리

- 공동구 재난 대비 관련 정책 수립․시행

․ 필요시 지자체별 재난대비 훈련 참관 및 평가

․ 공동구 재난 상황전파 시스템 구축 등

- 공동구 재난 위기관리매뉴얼 검토․정비

-  기관별 임무․역할

구 분		기 능
공동구 관리자 (서울시)		o 공동구 재난 및 안전관리대책 강구 o 공동구 시설 관리 및 개선계획 수립 o 공동구협의회 구성 및 관리전담조직 운영 o 공동구 보안 및 방호대책 수립 o 관계기관 합동 주기적 안전점검 (화재·방호)
점용기관		o 소관 점용시설물 안전관리종합계획 수립·시행 - 비상시 최소한의 기능 유지대책 포함
주관 기관	국민안전처	o 유관기관 공조ㆍ협조체계 구축 o 공동구 재난 관련 정책 및 위기대응매뉴얼 총괄 o 필요시 지자체별 재난대비 훈련 참관 및 평가
	국토교통부
수습 기관	산업통상자원부	o 소관 점용시설물 유지관리지침 시달 o 비상시 공급대책 및 긴급복구대책 수립 지도 o 소관 점용시설물 안전관리 실태 점검
	미래창조과학부
	환경부
행정안전부		o 재난위기종합상황실 가동을 통한 정보수집 o 유관기관과 연계한 상황모니터링 및 전파 o 매뉴얼 관리․운영 및 개선을 위한 지침 시행 o 소방안전관리업무 지원·조정 o 소방안전종합대책 수립·운영 - 안전관리 체계·규정 정비 및 보완 - 소방관련 법령 및 화재안전 기준 정비 o 응급구조 및 구급활동 체계 점검 o 응급의료 정보센터 운영
국가정보원		o 국가보안목표시설 지정 및 보안지도․점검․조사․대책강구 지원 o 시설물 파괴 대비 테러첩보 수집·분석·전파
국방부		o 국가중요시설 지정·관리 o 방호계획과 연계 방호지원계획 수립
경찰청		o 방호계획과 연계 방호지원계획 수립 o 테러 연계 혐의자 등 위해활동 예상자 동향 파악
국무조정실		o 재난 관련 정책의 조정 및 지원

2) 대비단계

□ 중 점

○ 유관기관간 소방 등 공조 및 지원체계 구축

○ 인명검색․구조 활동 및 조기 화재진압대책 수립

○ 유관기관 합동 재난훈련 및 방호진단

□ 세부 활동내용

○ 소방공조 및 경보체계 구축

- 신속한 화재발생 경보 및 전파체계 확립

․공동구관리자(공동구관리사무소)·소방서간 핫-라인 구축, 24시간 상시 화재감시 및 경보체계 운영

* 공동구관리사무소·유관기관간 긴급연락체계 유지

- 재난사고 발생에 대비 취약장소 기동순찰 실시

․ 점검조 편성, 주기별·구간별 순회 점검

○ 방호관리체계 구축 및 방호진단 등

- 방호관리체계 구축

․ 긴급상황 대비 군·경 등 협조 및 지원체계

․ 방호 감시장비 확보, 방호시설물 보강 및 방호인력 운용

* 감시용 CCTV(출입구) 및 자물쇠(작업구·환기구 등) 설치

- 방호진단

․ 군·경 합동 방호진단

․ 방호진단 후 자체 평가 및 후속 조치

- 방호훈련

․ 공동구별 자체 방호훈련

․ 을지연습 등과 연계 군·경 합동 방호훈련

○ 현장 지휘체계 및 초동 대응태세 사전 구축

- 재난현장 보고 및 지휘체계 구축

- 인근 지자체·소방서간 응원체제 구축

․ 출입구·점검구 개방용 보조키 소방관서 보관

․ 공동구별 자위 소방대 편성·운영

- 현장 지휘 표준작전절차(SOP) 개발

- 공동구 재난 특성을 감안한 초동 진압대책 강구

- 공동구관리자와 점용기관간 긴밀한 협조체제 구축

- 공동구「재난대응 현장조치 행동매뉴얼」작성·시행

- 유독성 농연 및 화염 대응을 위한 장비 보강

- 시설물 관리도면이 포함된 경방카드 작성 비치

○ 현장 대응 및 수습대책 강구

- 현장 응급의료 및 구호 지원체계 구축·점검

- 자원봉사자 등 민간단체 연계·조직화 활용방안 강구

- 재난의 진압·복구를 위한 동원체계 구축 및 자재 비축

- 점용기관 공동으로 손해배상책임보험 제도 도입 검토

․ 신속한 배상 및 시설복구

○ 실효성 있는 소방교육 및 훈련 실시

- 임무확인 및 대응절차 숙달을 위한 유관기관 합동 방재훈련 실시

․ 공동구 운영·관리 유관기관 합동 소방훈련

* 주요 접근로 사전 답사

․ 전기·통신·급수·난방 우회공급 및 피해 긴급복구훈련

- 훈련 결과 평가하여 관련 대비계획 반영·개선

- 작업자를 포함한 출입자 대상 소방안전 교육 실시

․ 화재 발생시 소화장비 사용법·탈출법 등 숙지 유도

- 소방교육 및 훈련시스템 발전

․ 선진 소방기법 도입, 훈련 프로그램 개발 등

- 위기경보 수준별 기관의 임무․역할(관심)

구 분	내 용
징 후	o 공동구 주변의 과도한 굴착공사 실시 o 공동구 주변 화재발생 빈도의 급증 o 관리상태 미흡 확인
안전총괄본부 (도로시설과)	o 공동구 재난 및 안전관리대책 점검 o 공동구 관리전담조직 점검 o 근무체계 : 평시 근무체계 유지
시설관리공단 (공동구관리처)	o 유관기관 합동의 주기적 안전점검 시행 (점용기관, 소방관서 등) o 분야별 재난 대응훈련 시행 (화재,테러,침수,붕괴 등) o 근무체계 : 평시 근무체계 유지 (공동구별 야간 2명) o 순찰/점검 : 내부(전구간 주2회 이상), 외부(일 1회 이상)
점용기관 (한전/KT/ 상수도 등)	o 소관 점용시설물 안전관리종합계획 점검 시행 - 비상시 최소한의 기능 유지대책 포함 o 점용시설물에 난.불연 및 방염성 물질 사용

3) 대응단계

□ 중 점

○ 재난관리기구․기관과 유기적 협조체계 유지

○ 신속한 인명검색 및 구조․구급활동 전개

○ 재난대응체계 신속 가동, 화재 ․ 테러 조기진압 및 침수 피해 최소화

○ 효율적인 위기 대응 및 홍보활동 전개

○ 재난 발생 시 초동조치를 위한 개인별 ․ 시간대별 임무역할      구체화 및 개인별 임무카드 작성

□ 세부 활동내용

○ 신속한 상황보고·전파 및 유관기관 협조체계 유지

- 재난발생, 피해 및 위기대응 상황 신속 보고·전파

- 소방서 중심의 화재진압 및 긴급구조 지휘통제

․ 서울시시설관리공단, 점용기관과 협조 및 역할 분담 수행

- 인근 지방자치단체·소방서 지원 요청

○ 효율적 위기 대응활동 전개

- 지역사고수습본부 운영

․ 해당지역 지방자치단체와 협조체계 가동

․ 종합적인 상황파악·사고대응 및 관련 지침 시달

- 조기 대응을 통한 점용시설 피해 최소화

* 서울시시설관리공단은 유관기관과 단수・단전 등 초동조치 실시

○ 테러 등에 의한 피해 발생시 민·관·군 협조체계 가동

- 통합방위지침에 의한 사태별 방호관리체계 가동

- 통합방호상황실 운영(공동구관리자·군·경 합동)

․ 신속한 상황보고·전파 및 유관기관 협조

- 현장지휘본부의 위기대응 활동 지원

- 제2의 테러 등에 대비 인근 공동구 방호태세 강화

* 방화·테러 용의자 검거활동 병행

○ 효율적 화재진압 활동 전개

- 화재현장 정보수집 활동 강화

․ 목격자 등 현장 관계자 확보 정확한 발화위치 파악

* 공동구관리자로부터 공동구내 소방설비 현황 청취

․ 화재 진압시 기 확보된 현장도면과 출입구 열쇠를 이용   화재 발생지점 정확히 파악 후 접근

- 체계적인 화재진압을 위한 유관기관 대책회의 개최

․ 소방서 주관, 서울시시설관리공단·경찰·점용기관 참여

- 현장지휘소 설치 및 표준현장지휘체계 적용

․ 참여기관 통합지휘 및 통합통신망(TRS 등) 운영

․ 현장 참여 조직·인력 통합 운영

- 화재진압 활동

․ 경계구역별 연결 송수관 설비 확보 등 현장 소방설비 최대   활용

- 공기호흡기 장착, 엄호 주수(注水), 퇴로확보 등 안전조치

- 유·무선 통신시설 활용 현장지휘소와 통신수단 확보

- 라이트 라인(light line), 배연·조명시설(차량), 공기 호흡기,

충전차량 확보

* light line : 전선에서 빛을 발하는 피난대피용 인명 구조장비로 약 100m～200m 연장 가능

- 피해확산 차단 및 화재 진압시 안전을 위해 전력 공급 차단

- SNG차량을 이용한 현장 상황파악 및 원격 통제

○ 응급구조체계 신속 가동

- 신속한 수색 및 구조·구급활동 최우선 실시

- 현장 의료소 설치 및 후방 응급 의료기관 운영

․ 응급 의료진 배치 및 중증도 분류 응급처치

․ 구급차별 부상환자 분산 후송체계 가동

- 민간구조단체와 합동으로 구조활동 전개

․ 긴급구조기관 요원·자원봉사자에 대한 임무 부여

- 관계기관 협조 피해지역 라이프 라인(Life-line) 확보

* life-line : 도심 지하공간에 매설되어 국민생활에 직접적 영향을      주는 가스, 상하수도, 난방, 전기, 통신 등의 선로

○ 주민 긴급대피 및 불편사항 협조 안내

- 사고 현장 인근 주민 긴급대피 및 교통 통제

- 피해 발생에 따른 주민 불편사항 안내 및 협조 당부

○ 반별 임무 및 근무자 편성

구분	편 성		주 요 임 무
	기관(부서)	인원
합계	24명
상황 총괄반 (7명)	반장 : 도로시설과장
	도로시설과 시설관리공단 -상황실(3) -사고조사반(3)	3	․공동구 재난상황 접수 및 전파 ․재난상황 파악 및 분석 ․긴급 상황보고 및 상황판단회의 ․재난안전대책본부 구성 운영 ․현장사고수습 운영 총괄 ․특별재난지역 선포 건의 검토 등
		3	․사고조사반 운영 - 분야별(전기,설비) 합동 사고조사 및 원인분석 - 2차 피해유발방지를 위한 구조물 안전점검
구조 구급반 (3명)	반장 : 재난대응과장
	재난대응과	1	․긴급구조통제단 운영 ․현장지휘소 및 화재진압 ․인명구조, 사상자 응급처치 및 이송
	보건의료지원과	1	․현장응급의료소 설치 및 운영 ․부상자 응급조치 및 후송, 사상자 파악
복 구 지원반 (7명)	반장 : 도로관리과장
	도로시설과 도로관리과	1 1	․피해상황 접수 ․피해 복구방법 및 규모 설정 ․응급복구 실시, 사고 해결방법 모색 ․2차 피해방지대책 강구 ․사고 장기화에 따른 문제점 및 해결방법 강구 ․시민생활 필수기능(전기,난방,통신,상수도) 보호 총괄 ․점용시설 복구 우선순위 결정
	상수도 사업본부	1	․상수도시설 응급복구 인력 및 장비 현장 투입 ․단수에 따른 대체 공급방안 강구
	한국전력공사 남서울본부	1	․전기시설 응급복구 인력 및 장비 현장 투입 ․정전에 따른 대체 공급방안 강구
	KT수도권 강북고객본부	1	․통신시설 응급복구 인력 및 장비 현장 투입 ․통신 두절에 따른 대체 공급방안 강구
	한국지역난방 공사	1	․난방시설 응급복구 인력 및 장비 현장 투입 ․난방 중단에 따른 대체 공급방안 강구
대 외 협력반 (3명)	반장 : 민방위담당관
	민방위담당관	1	․재난 지역 및 인근 자치구 민방위대원 동원, 사고수습본부현장 자원봉사 ․주민 대피 유도 및 교통통제 ․군 지원 요청
	서울지방경찰청 경비과	1	․현장주변 출입차량 통제 및 경찰통제선 설정 ․사고현장 주변 치안질서 유지 및 교통소통관리
교통대책반 (3명)	반장 : 교통정책과장
	교통정책과 버스정책과	1 1	․교통두절로 인한 시내버스 우회노선 지정 ․재난현장 주변에 대한 택시 등 대중교통 이용방법, 노선변경 등 대시민 홍보
홍 보 지원반 (3명)	반장 : 언론담당관
	언론담당관 도시안전과	1 1	․언론매체를 통한 사회적 경각심 고취 ․유형별 보도자료 사전 제공 홍보 ․보도자료, 자막방송 자료 등 언론사 제공 ․재난현장 취재지원 및 대언론 브리핑 ․긴급(주민) 대피 홍보 및 언론사 제공

※ 초동조치 절차(FLOW-CHART)

+10분

+30분

<화재, 파괴, 침수감지>

CCTV, 자동감지, 경고신호

관리사무소 근무자

<상황전파등>

① 대피안내방송

② 차단막, 제연설비등 가동

③ 핫라인 상황신고

④ 관계기관 상황전파

관리소 근무자 Ⓐ

<초동조치>

① 현장 즉시출동

② 인명구조‧대피유도

③ 초기 진압등

* 관리소 근무자 Ⓑ

<현장 조치>

① 인명구조 및 화재진압

② 교통통제

③  전력, 통신등 초동조치

소방서/경찰서/

군부대/점용기관

<자체위기평가회의>

① 경보수준결정 및 통보

② 수습기관 소집

도시정책관

현 장-시설관리공단

국토부

<초기대응반>

① 상황 전파

② 현장 급파

③  교통통제‧대피유도

담당과장

<상황실>

① 상황 파악 및 보고

② 중앙수습본부 준비

③ 수습기관 전파

도시정책과장

지자체

<사고수습상황실>

① 현장대응 총괄

② 지역유관기관 협조

③ 현지 언론 대응

담당국장

+60분

<비상대책반>

① 사고발생원인 및 진행

상황 등 상세보고

② 점용기관(상수도)초동조치

<중앙사고수습본부>

① 사고수습 총괄

② 수습기관 협조

③ 언론 대응

장 관

<지역사고수습본부>

① 현장수습 총괄

② 지역유관기관 협조

③ 현지 언론 대응

지자체장

<현장상황파악등>

① 현장 사고범위 파악 - Ⓑ② 현장상황 보고 - Ⓑ

③ 휴무자 직원 호출 - Ⓐ

④ 사고현장 통제요청 - Ⓑ

관리소 근무자 ⒶⒷ

시설관리공단/점용기관

※ 초동조치별 시간대는 불가피한 경우 현장여건에 따라 변동될 수 있음.

4) 복구단계

□ 중 점

○ 기본 기능 유지 및 긴급복구 조치

○ 신속한 화재원인 규명 및 피해조사 실시

○ 사고 재발 방지를 위한 제도적 장치 마련

□ 세부 활동내용

○ 재난복구 체계

- 대응절차 : 긴급복구 ▸ 피해조사 및 재난원인분석 ▸ 항구복구계획                       수립/항구복구

- 단계별 조치내용

․ 긴급복구 : 라이프라인 긴급복구(우회공급) 및 정상 가동

여부 확인

- 피해조사 및 재난원인 분석

․ 조사반 구성→ 피해조사→ 원인분석→ 원인규명

(개선·예방대책검토)

- 항구복구계획 수립/ 항구복구

․ 항구복구계획수립→ 소요예산확보 → 항구복구추진

○ 세부 활동

- 기능 유지대책 시행 및 긴급복구 조치

․ 유관기관 회의 개최, 효과적 수습 및 복구대책 강구

* 사안별 긴급복구 또는 항구복구 구분 시행

* 구조물내 유입수 배수 작업, 화재 잔재물 수거 처리 및               방역활동 실시

․ 전력·통신 우회공급 또는 긴급복구

․ 화재진압 후 구조물·점용시설물에 대한 일제 안전점검

* 점검결과 안전에 이상이 없는 점용시설물 (난방관·상수도관 등)     공급 재개,

(※ 주관기관·공동구관리자·점용기관·민간 전문가 참여)

- 사상자 처리 및 지원대책 강구

- 화재 원인조사 및 재발 방지대책 수립

․ 화재원인 규명을 통해 유사사고 재발 방지대책 수립

* 화재 원인조사 특별조사팀 운영, 분야별 민간 전문가 참여

․ 전반적 공동구 관리실태 평가 및 개선방안 강구

* 법·제도, 운영·관리 측면의 문제점 도출

․ 단계별 대응활동 평가 및 평가결과 환류 조치

* 화재 발생에서 대응까지 관련 영상·자료 기록 및 보관 활용

․ 주요 사례분석을 통한 항구적 관리시스템 개발

- 신속한 피해조사 및 복구대책 수립

․ 관계기관 합동 피해조사 실시

․ 피해 공동구 시설물에 대한 복구대책 마련

* 사안별 장·단기 구분 시행

- 복구 진행상황 보도 및 주민 홍보

․ 피해복구 상황, 공동구 운영 및 관리 개선대책 홍보

○ 반별 임무 및 근무자 편성 : 대응단계와 동일

사. 세부추진대책

1) 재정사업                    * 안전사고 및 재난 예방을 위해 시행

가). 공동구 구조체 보수․보강 사업 (재난예방)

□ 목    표

목표명	’16년 실적	’17년 목표	‘18년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
공동구 구조체 보수공사	6개 공동구	7개 공동구	7개 공동구	여의도공동구 등 7개공동구 구조체손상 보수	높 음

□ 주요내용

○ 사업기간 : 2018. 1 ~ 12

○ 사업내용 : 구조체 손상부위 및 안전사고 예방을 위한 시설물 보수․보강

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
1/4분기	사업계획수립, 발주 및 계약	1~2월
2/4~4/4분기	사업시행	3~12월

□ 소요예산 : 580백만원

나). 노후 자동화재탐지설비 개량 사업 (화재예방]

□ 목    표

목표명	’16년 실적	’17년 목표	‘18년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
노후 자동화재탐지 설비 교체	-	여의도 공동구	목동 공동구	여의도공동구 광센스 선형감지기 및 설비 교체	높 음

□ 주요내용

○ 사업기간 : 2018. 1 ~ 9

○ 사업내용 : 여의도공동구 노후 선형감지설비를 광센스 감지설비로 교체

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
1/4분기	사업계획수립(설계용역 등)	1~2월
2/4~4/4분기	발주 및 사업시행	3~12월

□ 소요예산 : 253백만원

다). 공동구 침수예방을 위한 배수시설 교체 사업 (침수예방)

□ 목    표

목표명	’16년 실적	’17년 목표	‘18년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
침수대비 배수시설 교체	15개소	23개소	18개소	가락 4개소, 목동 14개소	높 음

□ 주요내용

○ 사업기간 : 2018. 1 ~ 7

○ 사업내용 : 노후되고 기능이 저하된 배수시설 교체(가락, 목동)

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
1/4분기	사업계획 수립, 발주 및 계약	1~3월
2/4~3/4분기	사업시행	4~7월

□ 소요예산 : 110백만원

라). 노후 보안감시시스템 개량 사업 (재난예방 및 보안관리 강화)

□ 목    표

목표명	’16년 실적	’17년 목표	‘18년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
노후 보안시스템 교체	-		12개소	가락공동구 12개소 교체 (DDC→PLC)	높 음

□ 주요내용

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 9

○ 사업내용 : 가락공동구 노후 보안감시시스템 교체(DDC→PLC)

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
1/4분기	사업계획 수립, 발주 및 계약	1~3월
2/4~3/4분기	사업시행	4~9월

□ 소요예산 : 120백만원

마). 감시설비(CCTV) 개량 사업 (재난예방 및 방호관리 강화)

□ 목    표

목표명	’16년 실적	’17년 목표	‘18년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
CCTV 교체 및 신설	15개소	15개소	18개소	교체 6대, 신설 12대	높 음

□ 주요내용

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 6

○ 사업내용 : 상황감시 기능강화를 위해 노후카메라 교체 및 신설

(목동, 상암, 개포, 상계)

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
1/4분기	사업계획 수립, 발주 및 계약	1~3월
2/4분기	사업시행	4~6월

□ 소요예산 : 180백만원

3) 기타시책(훈련)

가). 재난대응 훈련 생활화를 통한 위기관리 역량 강화

□ 목    표

목표명	’16년 실적	’17년 목표	‘18년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
재난대응 모의훈련 생활화	도상 50회 합동 28회	도상 50회 합동 28회	도상 140회 합동 28회	- 도상훈련 매주1회(평일) - 합동훈련 분기 1회	높 음

□ 주요내용

○ 대    상 : 전 공동구(여의도, 목동, 가락, 개포, 상계, 상암, 은평)

○ 사업기간 : 2017. 1 ~ 12

○ 사업내용

- 도상훈련 : 통합관리센터 합동 전 공동구 매주 1회 이상

- 실제 합동훈련 : 공동구별 분기 1회(기본재난 및 복합재난)

□ 추진일정 : 도상훈련 매주, 유관기관 합동훈련 매 분기 시행