공동구 재난안전 자체점검 조치결과

○  조치결과(계획)

	지 적 사 항	조치결과	지적시기
전 공동구	- 구조물 특성상 경미한 균열이 확인됨에 따라 지속적인 점검 필요, - 내용연수(7년) 경과 소화기에 대한 점검 후 교체 검토, - 당직근무 편성 시 근무자별 임무역할 지정 검토	- 구조물 점검에 대해 일상점검 및 정기점검,정밀점검을 통해 지속 점검, 관리 중 - 년차별 조사 및 계획을 수립하여 노후 소화기 교체 중 - 월별 근무편성 시 임무 역할 지정 (근무자A, 근무자B)	-2월,4월 -2월 -2월,4월
개포 공동구	- 공동구 내 배수불량에 대한 원인파악 및 보수대책 마련	-원인: 배수로 내 먼지 및 시멘트몰탈 잔재 퇴적 -조치: 시멘트몰탈 잔재 제거 및 배수로 청소 완료	-2월
여의도공동구	- 인입구 우수유입에 대한 원인파악 및 보수대책 마련	-원인: 점용선로인입구 접합부 방수 불량 -조치: 점용기관(한전 남서울본부) 조치 요구 공문 발송 및 촉구 완료	-2월
상계 공동구	- 공동구 바닥에 돌출된 작업용 고리 안전대책 마련	-검토: 점용기관(한전)확인 결과 작업용 연결고리로 현재 활용하고 있어 존치 필요 -조치: 시인성 확보를 위해 야광띠 부착(완료)	-2월
목동 공동구	- 공동구 내 배수불량에 대한 원인파악 및 보수대책 - 미사용통신시설 받침대 철거 또는 이설 대책 마련	-원인 : 공동구의 연장이 길고 종구배 불량 -조치 : 체수구간 원인별 보수 예정 -검토: 점용기관(한전,통신)확인 결과 사용계획이 있어 이설 곤란 통보	-4월 -4월