공동주택 부식억제제 적정사용량 연구 결과

Ⅰ		개 요

□ 연구기간 : 2013.3 ~ 2017.8

□ 연구내용

○ 노후 아파트 부식억제제 사용에 따른 녹물방지 효과

○ 뉴욕, 워싱턴 D.C 상하수도사업본부 부식억제제 분석결과

Ⅱ		연구결과

□ 부식억제제의 녹물 방지 효과 분석

○ 조사 대상 : 8 개소(냉수 및 온수)

구 분	강동구 명일동	강동구 고덕동	송파구 풍납동	관악구 봉천동
입주년도	1982	1986	1995	1996
옥내배관	아연도강관	아연도강관	아연도강관	아연도강관
형 태	고 상	액 상	액 상	액 상

○ 조사기간(채수주기) : 8주(1차 3~4월, 2차 7~8월)

○ 채수방법 : 최소 6시간 이상 정체한 냉 · 온수를 각각 1L 채수

○ 분석결과

[4월 시료 분석결과]	[7월 시료 분석결과]

- 인산염 부식억제제를 약 2.0 ㎎/L 투입하면 노후 아연도강관에 의한 녹물방지에 효과가 있는 것으로 분석되었음

- 그러나 인산염을 0.5 ㎎/L이하로 주입하면 녹물방지 효과가 미미하였음.

□ 미국 정수장 부식억제제(인산염) 투입농도

○ 뉴욕 정수장 : 0.75~3.0 ppm(평균 2.1 ppm)

○ 워싱턴 D.C 정수장 : 1.3~2.3 ppm(평균 2.4 ppm)

※ 2017년 수돗물 품질보고서(water quality report) 자료

Ⅲ		결론 및 기대효과

□ 노후 아파트 최적 부식억제제 운영 농도

○ 미국과 노후 아파트 부식억제제 사용량에 따른 녹물방지 효과를 분석한 결과, 부식억제제 농도는 1~2 ppm이 적정한 것으로 판단됨

○ 고상 부식억제제는 겨울에 잘 녹지 않고, 여름에는 고농도로 용해되는 등 농도조절이 매우 어려우므로 액상 부식억제제로 전환하는 것이 바람직함.

□ 부식억제제 운영비용 절감

○ 환경부 사용 최대 사용 기준 농도 5 ppm ⇒ 1~2 ppm 줄임

○ 부식억제제 60% 이상 운영비 절감

□ 하천 부영양화 예방

○ 인산염 부식억제제의 주성분은 “인(P)”이며, 인은 식물성장 필수 영양인자로 다량 방류시 하천 녹조(식물)현상을 증대시킬 수 있음

○ 인산염 사용량을 줄이면 하천 생태계(어류 등) 보전에도 도움을 줌