작동기능점검 미비사항(공릉동 화랑빌딩)
구 분	장 소	지 적 사 항	대 책	비고
경보설비	6층주택	차동식 감지기 4개소 작동불량 (거실2개,안방1,작은방1)	감지기 교체요함	NFSC 203 제7조
경보설비	지하1	감지기 전체 선로단선	감지기 회로보수요함	NFSC 203 제11조
경보설비	지하1	5번방 발신기 위치표시등 점등불량	교체요함	NFSC 203 제9조
경보설비	지하1	2번방 3번방 지구경종 음향불량	지구경종 회로보수요함	NFSC 203 제8조
피난설비	지하1	6번방 뒤 지상출입구 피난구 유도등 점등불량	보수요함	NFSC 303 제9조
피난설비	지하1	주출입구 피난구 유도등 점등불량	보수요함	NFSC 303 제9조
피난설비	6층	주출입구 피난유도등 점등불량	보수요함	NFSC 303 제9조
피난설비	5층 ∼ 6층	계단통로 유도등 점등불량	보수요함	NFSC 303 제9조