작동기능점검 미비사항

■ 대상명 : 공릉쇼핑센터

설 비 명		지 적 내 역 및 보 완 대 책	관련법규
소화설비	스프링클러 설 비	- 4층 알람밸브 경보정지밸브 개방시 압력스위치 작동, 복구안됨 (수신기에 선로분리상태) - 정비요함	NFSC 103 제9조
경보설비	자동화재 탐지설비	- 5층 발신기 지구경종 결선불량 - 정비요함	NFSC 203 제8조
피난설비	비상조명등	- 4층 볼링장 락카룸쪽 복도 소화전상부 비상조명등 점등 불량 - 교체요함	NFSC 304 제4조
	휴대용 비상조명등	- 4층 볼링장 락카룸쪽 복도 휴대용 비상조명등 탈락됨 - 설치요함	NFSC 304 제4조