“ 내 삶의 든든한 이웃, 행복공동체 노원 ”
		노원구
수신	수신자 참조
(경유)
제목	공릉2빗물펌프장 증설관련 협조요청

1. 방재시설부-8499호(2016. 06. 08)와 관련입니다.

2.우리구 공릉2빗물펌프장 증설공사와 관련하여 귀 본부에서 실시한 예비준공검사시 조치가 필요한 사항에 대하여 아래와 같이 협조요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 토목공사

1) 유입관로 입구 월류턱 설치 (높이15㎝정도)

2) 유입관로(가동보) 점검구 중량초과로 유지보수 곤란

- 덮개철판 1/2분리후 시건장치

3) 빗물받이 준설, 관로 전체 공사잔재물 바닥 준설(돌, 시멘트 등)

4) 준설장비 투입구 설치(규격 : 3m×2m)

5) 관로 점검시 미흡사항 보수사진(전,후) 제출

나. 건축공사

1) 옥상 에폭시 마감처리

2) 2층 세면실 칸막이 및 환풍기 설치

다. 기계 · 전기공사

1) 펌프, 토출배관, 부속재, 말단 플랩밸브 볼트 재 도장

2) 수배전반(변압기반 포함) 경보장치 설치

3) 준공전 실부하 시운전 반드시 필요 (중랑천 물을 받아 시운전).  끝.

							노 원 구 청 장
수신자					도시기반시설본부장(방재시설부장), 도시기반시설본부장(건축부장), 도시기반시설본부장(설비부장)
★지하수팀장										물안전관리과장
협조자				하수팀장
시행			물안전관리과-9908									(	2016.06.10.					)		접수			설비부-9278								(	2016.6.10.					)
우	139-703					서울특별시 노원구 노해로 437(상계6·7 동 701-1)															/			http://www.nowon.kr
전화		02)2116-3205						/전송			02)2116-4611					/	webmaster@nowon.seoul.kr												/	대시민공개