공사계획 신고 검토서

2020.11.

▢ 신고인

공 사 명	서소문변전소 가스변압기 교체공사	신 고 인	한국전력공사 서울본부장
공사기간	2020.10.19.~2021.12.30.(착공후438일)	공사위치	서울시 중구 서소문로 115
공사목적	○ 다중이용시설 위치 복합변전소 내 전력설비 고장 및 화재 예방 ○ 대도시 취약 전력설비 보강으로 국민의 안전확보 및 사회적 이슈화 방지
공사개요	○ 154kV 유입형 변압기(154/23kV, 삼상 60MVA) × 4Bank 철거 ○ 154kV 가스절연 변압기(154/23kV, 단상 15/20MVA) × 4Bank 설치 ○ 기타 부대설비 설치 × 1식

▢ 공사계획신고서 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목		검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업법 시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서		✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)		✔ 적정	□ 부적정
	변압기	(1) 종류·용량·전압(1차·2차 및 3차로 구분 (2) 보호계전장치의 종류	✔ 적정	□ 부적정
	차단기	(1) 종류·전압·전류 및 차단용량 (2) 보호계전장치의 종류	✔ 적정	□ 부적정
	제어장치	제어방법	✔ 적정	□ 부적정
	기술자료	배전선로 계통도, 주요 설비의 평명도 및 단선결선도 등	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표		✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서		✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서 등		✔ 적정	□ 부적정

▢ 종합 검토결과: “적정함”