공 사 설 명 서

□ 건   명 : 대강당 영사실 분전반 설치

□ 공사목적

○ 우리박물관의 영사실내의 영상, 음향장비를 초고화질로 리모델링 추진함

에 따라 전용 전기공급설비 필요

○ 설비용량이 증가됨에 따라 영상장비를 안정적으로 운용하기 위하여 별도의        독립선로를 포설(지하 전기실 배전반~2층 영사실)하고, 전용 분전반 설치

※ 관련근거

- 관장방침 시설과-8304호(‘14.12.1)[서울역사박물관 대강당 초고화질         영상․음향시스템 구축시행]

품 명	규 격 및 수 량	비 고
전선관	플렉시블 방수용(GW 36C) 64M	영사실 전용 전력공급 설비(분전반) 설치
콘넥타	플렉시블 방수용(GW 36C) 2EA
전력케이블	FCV 16SQ/4C 98M
접지케이블	FGV 10SQ 98M
압착터미날	8MM/16SQ 8EA
분전반	(ST500*600*180) 1면
MCCB	4P 50AF/50AT 1EA
기타 부속자재	1식

□ 주요 공사내역

□ 공사방법

○ 영상장비 교체에 따른 전원공급용 영사실 전용 분전반 설치

○ 지하 전기실 배전반에 전용 차단기(MCCB)를 설치하여 2층 영사실까지

선로포설하고, 영사실내에 분전반 설치

○ 전문 전기공사업체에 의뢰하여 안전하게 공사 시행