공 사 설 명 서

□ 건   명 : 전기실 배전반 케이블헤드 정비

□ 공사목적

○ 우리박물관의 전기실 특고압배전반(SH-1/LBS반)내의 인입용 특고압케이블       (CNCV 60SQ/1C×3)의 접속부(케이블 헤드)에 예기치못한 손상(찢어짐        현상)이 발생되어 긴급 교체정비 추진

※ 관련근거

- 방침서 시설과-2734호(2016.6.1.)[전기실 배전반(SH-1) 케이블헤드        (CH) 정비계획]

□ 공사내용

○ 특고압반(22.9KV) 케이블헤드(CH) 단말처리(25KV/60SQ) 1조(3라인)

○ 정비대상 사진(케이블헤드 설치상태)

□ 공사방법

○ 한전측과 사전 협의하여 정전작업(18:00~21:30)으로 정비 추진

○ 전기공사업체에 의뢰하여 특고압케이블 헤드 접속작업을 안전하게 시행       할 수 있는 전문자격증(배전지중전공 자격증) 소지자가 시행토록 조치