- 뚝도아리수정수센터 태양광 발전시설 설치 전기공사 -

공   사   설   명   서

2019.  10.

뚝도아리수정수센터

공   사   개   요

1. 공 사 명 : 뚝도아리수정수센터 태양광 발전시설 설치 전기공사

2. 위    치 : 서울특별시 성동구 왕십리로 27 / 광진구 강변북로 292

3. 공사목적

본 공사의 목적은 뚝도아리수정수센터 내 건축물 옥상을 활용하여 설치되는 태양광 발전시설을 구내 전력 계통에 연결하기 위한 전기 공사를 실시하는데 있음.

4. 공사 개요 : 태양광 발전시설 설치 전기공사 1식

5. 공사기간 : 착공일로부터 45일

6. 하자기간 : 준공검사일부터 3년

예  정  공  정  표

공 종	수량	예 정 공 정																												비고
		5일			10일			15일			20일			25일				30일			35일			40일			45일
현장 조사	1식
자재 준비	1식
건축물 외부 배관·배선공사	1식
건축물 내부 배관·배선공사	1식
태양광 발전시설 설치공사	1식
발전시설 전력계통 연계공사	1식
준공검사	1식

공   사   시   방   서

1. 일반사항

1.1 적용범위

가. 적용

이 시방은 뚝도정수장(송수펌프동,탈수기동,자양취수장) 태양광 발전장치 및 설치공사에 대하여 규정한다.

나. 적용순서

1) 설계도서간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

◦ 시방서

◦ 설계도면

◦ 내역서

2) 본 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

3) 본 시방에 수록된 사항은 각 공정별 해당되는 사항만 구분 적용한다.

다. 공사범위

1) 태양광 DC접속반에서 인버터까지 전력선 배관, 배선 및 접속

2) 인버터에서 전력계통까지 전력선 배관, 배선 및 접속

3) 인접 분전반에서 DC접속반까지 전력선 배관, 배선 및 접속

4) 장소별 전력계통 연계점 분전반 내에 차단기(MCCB 200AT 4P) 설치

5) 장소별 인접 분전반 내에 차단기(MCCB 20A 2P) 설치

6) 장소별 수배전반 내 역전력 계전기 설치

7) 관련 규정에 따른 접지공사, 사용전검사, 낙뢰 보호용 피뢰침 설치 등

1.2 용어의 해석

이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선 순위에 따라서, 그에 명시된 용어 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

1) 계약문서(이 시방서를 포함한다)

2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법․시행령․시행규칙, 소방법

3) 전기용품 안전관리법 및 관련법

4) 전기설비기술기준 및 내선규정

5) 건설기술관리법․시행령․시행규칙

6) 신․재생에너지 개발․이용․보급 촉진법

7) 신․재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침

8) 신․재생에너지 설비의 지원 등에 관한 기준

9) 기타 건설관련법규

1.3 법규 우선 준수

가. 본 공사에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 수급인은 본 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건축전기설비공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)는 대한민국의 관련법 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1) 건축법, 건설 산업기본법, 건설기술관리법, 건설업법 및 관계 령, 규칙, 기준

2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준 및 관계 령, 규칙, 기준

3) 대한전기협회 발행 내선규정

4) 소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 소방시설 공사업법, 위험물안전관리법 및 관계령, 규칙, 기준

5) 산업안전보건법 및 관계 령, 규칙, 기준

6) 항공법 및 관계 령, 규칙

7) 전기용품안전관리법 및 관계 령, 규칙

8) 산업표준화법에 의한 한국산업표준(KS)

9) 기타 본 공사와 관련된 관계 법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례 등과 위에서 언급한 관계법과 유관 되는 제반 법령 등.

나. 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

다. 타인의 지적재산권을 침범하지 말아야한다.

라. 관계 법규 및 설계도서에 명시되지 아니한 사항은 감독관과 협의하여 시행한다.

1.4 수급인의 책무

가. 현장 확인 및 설계서의 검토

1) 수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다. 특히 설계상의 누락, 오류, 구조적 안전성 등의 이상 유무를 확인하여 그 결과를 발주자에게 보고하여야 한다.

2) 수급인은 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야 한다.

◦ 설계도서에 따라 시공할 시 하자 발생이 우려되는 경우

나. 법령의 준수

1) 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 준수하여야 한다.

2) 수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 발생하는 여하한 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

1.5 준공 청소

가. 청소

1) 방법

◦ 전기설비 판넬 내부 이물질을 제거한다.

◦ 전기설비에 부착된 오물, 먼지, 녹, 얼룩 등이 없도록 노출 내, 외면을 청소한다.

2) 사용도구

제품자체에 변색, 긁힘, 손상, 변형 등이 발생하지 않도록 제품특성에 적합한 도구를 사용하여야 한다.

1.6 시운전

시운전은 공사를 완료한 후 종합운전을 하여 이상이 없어야 하며, 시운전에 의하여 타 시설에 손상을 주어선 안 되며, 손상이 발생될 경우 원상복구 하여야 한다.

2. 전기공사 일반사항

2.1 일반사항

가. 일반적으로 전기기자재는 충격에 약하고 그 동작이 예민하므로 운반 및 시공에 주의하여야 한다.

나. 기기의 설치는 숙련된 기능공에 의하여 설치하고 공사 감독자와 긴밀히 협조하여야 한다.

다. 기기는 설치하기 전에 보관이나 운반중의 먼지, 이물 등을 깨끗이 청소하여야 하며, 기기의 외관을 점검하여 파손 등 기타 이상 유무를 확인하여야 한다.

라. 기기의 설치에 있어서는 설치 전에 콘크리트 기초의 외관을 점검하여 균열, 이물질, 혼입 등의 결함여부를 확인한 후 기초, 위치, 모양, 볼트구멍, 앙카 등을 검사하고 도면과 대조하여 지정한 치수와 같이 시공되었는가를 확인한 후 설치한다.

2.2 전기 시설공사

가. 전선이 전선관 내에서 꼬이거나 외부 피복 및 도체에 손상 또는 절단될 우려가 있는 경우 즉시 입선을 중지하고 다른 선으로 교체 입선하여야 한다.

나. 배선 중 부하에 직접 접속되지 않는 OUTLET BOX(경과박스) 및 관내에서의 절단 접속은 일절해서는 안 된다.

다. 전선 접속은 내선규정 1430-8(전선 접속의 구체적인 방법)에 의거 확실히 실시하고 접착력이 우수한 전기용 고무테이프로 충분히 감아야 한다.

2.3 접지공사

가. 태양광 모듈, 지지대, 방재접속반, 인버터 외함, 금속배관 등에 대하여 접지를 필히 시행한다.

2.4 하자보증기간

◦ 준공검사완료일로부터 3년으로 한다.