공  사  시  방  서

1. 적용범위

- 본 시방서는 서울시립미술관 흡수식냉온수기 세관 공사에 한하여 적용한다.

2. 공사목적

- 시립미술관 청사 냉․난방의 필수 설비인 흡수식 냉온수기의 철저한 예방 점검․정비를 통하여 기기를 보호하고 열효율 향상을 통한 에너지 절약 및 기기 정상 작동에 만전을 기하고자 함.

- 기기 내부의 세관작업시 부품의 취약부분은 적절한 조치(수리)등을 하여 기기의 효율 증대 및 운전 중 고장 최소화

- 부품 및 외관의 방청 도장으로 부식으로부터 기기 보호

3. 설비개요

가. 작업 위치 : 전시동 지하 2층 기계실

나. 장비현황

장비명	수량	냉동능력 (USRT)	난방능력 (㎉/hr)	냉·온수유량 (LPM)	냉수 입·출구 온 도(℃)	온수 입·출구 온 도(℃)	제작회사 및 모 델 번 호
흡수식 냉온수기	2대	250	632,500	2.520	12/7	55.8/60	(주)삼중테크 SAU BGN 240V

4. 공사기간   착공일로부터 10일 이내로 한다.

5. 일반적 준수사항

가. 본 작업은 설계도서(준공도면 및 설계내역서등)를 참고로 하고 관계 법령 또는 별도로 정한 기술표준(작업표준)에서 정한 것을 제외하고는 본 시방서를 적용한다.

나. 본 시방서에  명기되지 않은 사항은 건설규정 「건축설비공사 표준시방서(기계분야)」를 기준하여 작업한다.

다. 본 작업에 소요되는 모든 재료는 K․S품을 사용하고  K․S품이 없을시 감독자와 협의하여 최상의 제작회사의 순정부품을 사용한다.

라. 세관작업 중에 발생되는 부산물 등 쓰레기와 폐산 등 산업폐기물 반출처리는 도급자 책임으로 적법하게 처리한다.

마. 도급자는 공사기간 중 각종 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하고 안전사고 발생시 민□형사상 대한 모든 책임은 도급자가 진다.

바. 공사 중 고의 또는 과실로 발생한 미술관 시설물 파손(훼손)등은 도급자 책임으로 원상 복구하여야 한다.

6. 기술사항(작업방법 등)

가. 본 작업의 구체적인 공사범위는 아래와 같다.

1) 냉․난방기의 기계세관 작업

∘ 흡수기, 응축기, 증발기 기계 세관 작업

∘ 도장작업(냉온수기 배관 훼손 부위)

2) 냉․난방기 보수공사

∘ 자동제어 계통 정상작동 여부 확인

∘ 용액(LiBr) 및 냉매(증류수)보충 작업

나. 응축기 및 증발기, 흡수기 양측의 배관 플렌지 부위를 본체로부터 해체한다.

다. 각 열교환기의 양측 수실커버를 분해한다.

라. 증발기, 응축기, 흡수기 등의 열 교환 튜브 각각에 튜브 클리너를 사용하여 튜브 스케일을 제거한 후, 고압세정기로 깨끗하게 세정작업을 한다. 이 때 사용하는 브러시는 PVC재질로써 관경에 맞는 규격을 사용하여야 한다.

마. 경판 및 수실 카바, 수실내부는 핸드그라인더 또는 스크레이퍼 작업으로 스케일과 녹을 완전히 제거한 후, 방청용 도장하고 완전 건조시킨다.

바. 수실커버 및 플랜지 접합 시 수실커버 패킹 전량을 교체한다. 이때 수실커버 패킹을 수실커버에 맞게 재단하여 접착하고 볼트 너트로 견고하게 체결한다.

사. 수실커버 조립 전에 튜브 세관 상태와 수실커버의 녹 제거 및 방청 조립 전․후 상태를 사진 촬영하여 제출한다.

아. 용액(LiBr) 및 냉매(증류수99.9%)를 보충한다.

자. 용액 3종(LiNO3, LiOH, 2Ethyl Hexyl 알코올)을 첨가한다.

1) 부식 억제재(LiNO3) 첨가 후 370㎎/ℓ 이상 유지

2) 알카리도 조정제(LiOH) 첨가 후 0.12% 유지

3) 계면 활성제(2Ethyl Hexyl 알코올)보충

차. 기기의 각 온도계, 압력계, 마노메타 게이지 오차 발생 시 정비한다.

카. 추기펌프는 사용 중 부식성이 강한 흡수용액의 부분 유입으로 내부 추기력 기능이 저하된 경우에는 분해하여 내부 불순물을 제거하고 원래의 추기기능 상태에 지장이 없도록 정비한다.

타. 냉수 및 냉각수(펌프) 배관상의 스트레이너를 분해하여 필터 등에 끼어있는 불순물을 깨끗이 청소 하고 패킹을 교체한다.

파. 오일 썸머 웰의 내부를 청소하고 센서를 정비한다.

하. 각종 게이지, 부속품, 난방 및 용액 사이클을 점검하고 버너 연소, 진공도, 가스 유량, 컨트롤러의 제어장치, 안전장치 등의 이상없음을 확인하여야 한다.

거. 버너계통의 제어장치를 점검하고 연비를 점검 조정한다.

너. 작업 중 손상된 보온재를 정비하고 기기외관의 오염물질을 제거하며 손상된 부분은 방청도장 작업 한다.

더. 금번 세관공사는 준공후 2015년도 냉방전환 시운전 포함한다.

러. 최대 부하로 시운전시 고온 재생기, 저온 재생기 등은 적정온도를 유지하는지 확인하며 시운전시 감독자, 운전관리자 입회하고 필요시 유지관리요령, 비상시 응급조치 사항 등을 교육(숙지)한다.

머. 세관작업 후 질소가스로 0.8㎏/㎠의 압력으로 24시간 이상 내압을 유지하는 누설 테스트를 하여야 하고 정상가동 전에 불응축 질소가스를 전량 추기작업하여 제거하여야 한다.

7. 하자 보증 기간은 준공 검사일로부터 1년으로 한다.

8. 제출서류

가. 착공전

1) 현장대리인 선임계

2) 공정표 및 작업계획서

나. 준공전

1) 세관작업 전□중□후 칼라사진 1부.

2) 흡수액 용액검사 결과서 1부.

9. 기타사항

가. 공사 시방에 따라 작업하되 현장 조건상 작업의 변동이 있을시 발주처와 협의한다.

나. 용접 작업 및 화기 작업 시 특별히 안전에 주의하고 감독자와 협의하여 작업한다.