1정수장 여과지 역세척 설비개선

공사시방서

2016.  1.

암사아리수정수센터

시   방   서

1. 일반사항

1-1. 공사개요

(1) 공 사 명 : 1정수장 여과지 역세척설비 개선 공사

(2) 공사위치 : 여과지내

1-2. 적용범위

(1) 본 시방서는 암사아리수정수센터 1정수장 여과지 역세척설비 개선 공사에 적용한다.

(2) 설계도서 중 어느 한 도서에서라도 표기가 되어있는 사항은 시공하여야 한다.

(3) 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 관계법규 건설부 제정 건축설비공사(기계부분) 표준시방서에 준한다.

(4) 본 시방서, 설계도면, 내역서 또는 표준 시방이 정한공법, 자재 및 제품 등의  내용이 현실적으로 이행이 불가능한 경우에는 발주기관과 협의 후에 시공 하여야한다.

1-3. 공사범위

(1) 공사설명서, 설계도면, 공사시방서 및 내역서에 표기된 범위내를 말한다.

(2) 철거, 운반, 제작, 납품, 설치, 시운전

1-4. 이의 및 협의

계약상대자는 설계도서, 내역서 및 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

1-5. 안전관리

(1) 계약상대자는 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

(2) 계약상대자는 특히 지하 공동구 수로 내 유량평형장치철거, 밸브, 배관설치 작업 시 어둡고 외부와 차단된 밀폐공간인 점을 감안 임시 전등 기구, 환기설비, 안전마스크 등  안전장구 등을 갖추고 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기한 후 작업에 임하여야 한다.

(3) 본사업 과정에서 발생되는 안전사고에 대해서는 행정적,기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임발생자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리 한다.

1-6. 도면승인

(1) 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 현장을 면밀히 검토하고, 발주기관과 협의하여 제작도면(부품별 상세도 포함)등 필요한 도서를 제출하여야 한다.

(2) 제작도면 작성 시에는 현장 구조물 여건 등을 계약자가 직접 확인하여 설치에 이상이 없도록 도면 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 발주기관은 계약상대자가 제출한 규격서 및 도면이 설계도서와 상이할 경우 수정하거나 추가 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 최종 수정도면을 제출하여야 한다.

1-7. 사용자재 및 기기

본 기기는 KS규격을 우선으로 하고 KS에 지정되지 않은 기기는 동등 이상의 국제규격을 사용하여야 한다.

1-8. 공사현장 관리

(1) 공사 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고, 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급등에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고방지에 유의 하여야 한다.

(3) 공사 현장은 항상 깨끗하고 청소를 하고, 모든 기자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기하여야 한다.

1-9. 현장대리인

(1) 계약상대자는 공사 착공전에 기계설비 분야에 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 지명하고 공사가 완료될 때까지 공사현장에 상주하여야 한다.

(2) 현장대리인 공사 진행 및 기타 일체의 공사 사항에 대하여 계약상대자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 한다.

1-10. 관공서 및 대외기관과의 수속

(1) 계약상대자는 공사 착공전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 종류가 있을 경우 신고일람표를 작성 제출하여야 한다.

(2) 관공서 및 기타 기관에서 발생한 인. 허가서류는 발주기관에 제출하여야 한다.

1-11. 청소와 자재보관 등

(1) 모든 배관 및 부속품에 쌓인 먼지나 자국을 깨끗이 청소하여야 한다.

(2) 현장에서 시공도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품등은 발주기관과 협의후 처리 하여야 한다.

(3) 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 한다.

(4) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주    는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

(5) 계약상대자는 지급자재의 인수, 출고, 재고상태를 관리하고 보관 등 모든 관리 책임을 진다

1-12. 설계변경

(1) 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여, 반드시 발주기관과 협의후 실시하여야 한다.

(2) 계약상대지는 설계변경 시 발주기관과 협의한 구비 서류를 제출하여야 한다.

1-13. 시운전

계약상대자는 모든 공사 완료후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시한 후 준공검사원을 발주기관에 제출하여야한다.

1-16. 하자담보책임기간

본 공사의 하자담보책임기간은 준공검사일로 부터 2년간으로 하며 기간내 발생된 하자는 계약자 부담으로 보수 및 교환하여야 한다.

1-17. 준  공

(1) 본 공사의 준공기한은 착공일로부터 140일 이내로 한다.

(2) 본 공사의 도급자는 시공전,후 사진을 각각 2부씩 기타 준공에 필요한 서류일체를 감독원에게 제출하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

(3) 공사 현장내에서 발생하는 각종 잔재품 및 철거자재는 감독원이 불필요 하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 방출하여야 한다.

단, 지급잔재의 잔재는 감독원이 지시하는 장소에 정리, 보관하여야 한다.

2. 철거 및 설치

2-1. 공사의 시행

(1) 모든 공사는 제반 설비가 충분하고, 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고, 명시되지 않은 경우일지라도 공사 내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 발주기관과 협의후 시공하여야 한다.

(2) 시행중 기 설치된 시설물을 손상하였을 때에는 준공기한내에 원상복구 하여야 한다.

(3) 시공시 시공의 난이도를 감안하여 시공전에 필히 현장 확인과 실측을 하고 발주기관의 감독원과 공사 업무를 충분히 파악하고 시공에 임하여야 한다.

(4) 계약상대자는 작업장소가 시민이 마시는 수돗물이 생산하는 정수장임을 명심하여 공사기간 중 정리, 정돈, 청결 등 제반 안전조치를 강구한 후 작업에 임하여야 한다.

(5) 본 기기를 철거 설치함에 있어 안전상, 기능상 필요하다고 할 경우 작업에 필요한 장비를 제작 설치한 후 공사에 임하여야 한다.

(6) 작업현장은 화재, 도난, 기타 사고방지에 최선을 다하며, 공사기간 중 발생  한 사항에 대하여 일체의 책임을 진다.

(7) 철거, 설치시에는 정수생산에 차질 및 주변시설물, 기기등에 손상이 없도록 하며, 작업 시에는 중량물품 취급 질식 등 기타 안전사고가 발생하지 않도록 조치하고 시행하여야 한다.

(8) 계약상대자는 작업장소가 정수장임을 감안하여 사전에 정수장의 제반 규정을 충분히 숙지하여 작업에 임하여야 하며, 특히 오일이 내장된 부품 및 사용장비를 취급 또는 탈․부착할 시에는 오일누출 발생에 철저히 대비하여 작업에 주의하여야 하며, 이로 인한 수질사고에 대한 모든 책임은 전적으로 계약상대자가 져야 한다.

(9) 기기를 설치할 때에는 사전에 수로내 벽 평면상태, 설치하여야할 구조물 등을 정확하게 파악한 후 제작 설치하여야 한다.

2-2. 밸브 취급시 주의 사항

(1) 밸브는 중량물이므로 운반시 떨어뜨리거나 부딪히지 않도록 주의하여야 한다.

(2) 현장에 반입된 밸브는 보관을 잘하여 볼트와 너트의 손실이나 부품에 노화가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(3) 밸브를 설치하기전에 밸브의 개폐시험과 외관검사를 정밀히 하고, 특히 밸브 내부  의 청소, 볼트 및 너트의 조임 상태 등을 확인 조치한다.

(4) 개도 표시판의 표시와 DISC의 실제 개도가 일치되는가를 확인한다.

(5) 밸브 설치시 플랜지 조임은 대칭으로 하고, 일시에 다 조이지 말고 몇 번씩 대칭으로 돌아가면서 균등히 조여야 한다.

2-3. 밸브 및 신축관 설치시 주의 사항

(1) 설치 기초 및 점검

① 기초의 구조는 원칙적으로 승인 기초도에 따라 시공하는 것으로 한다. 단, 시공시에 발주기관의 승인을 얻어서 실시한 적절한 변경은 관계없다.

② 기초의 설치에 있어서는 사전에 기기의 정/동하중과 바닥 적재하중 등을 확인하여 시행하도록 한다.

③ 콘크리트의 커팅 및 코아작업을 할 경우에는 발주기관과 충분히 협의를 한뒤, 시공 하여야 한다.

(2) 현장 설치공사

① 현장 실측 요령

- 설치면 레벨 확인

설치면의 기준은 배관 시공도면에 준하면서 슬리브와 일치 하는지를 레벨과 오                  차를 확인한다.

- 도면 치수와 실측 치수와의 오차가 큰 경우는 감독관의 지시에 따라 시공할 것.

② 설치 현장을 실측하여 도면치수와 비교 검토한다.

- 특히 전체적인 기기 배치도면과 연관시켜 타 기계와의 간섭 유무등 추후 발생                    될 문제점을 면밀히 검토한다.

(3) 밸브 및 신축관 설치

① 각 부품별, 포장별로 현장 반입전 외부로부터의 손상, 도장 상태의 훼손등이 없                  는지 확인한다

② 기기 반입시 제품의 손상 등에 주의한다.

③ 기기 설치시 장비 및 설치 기기의 무리한 충격으로 인해 변형이 가지 않도록 주 의하여 설치한다.

④ 밸브 및 신축관의 후렌지는 상대 후렌지와 기준치수가 일치하는가를 확인한다.

⑤ 후렌지 볼트 체결방법은 대각선 방향으로 균등하게 체결한다.

⑥ 설치시 배관내에 용접 잔재물 또는 이물질이 유입되지 않도록 하여야 한다.

2-4. 물막이장치 설치(무 단수공법 시행) 및 기타

계약자는 아래(1), (2)항의 공사시행 방법에 대하여 공사 착공 전 감독관에 제시하고 승인       후 착공하여야 한다

(1) 물막이 장치설치(무 단수공법 시행)

① 본 공사는 여과지별로 1지씩 독립 적으로 공사를 시행하여야 하며, 타 여과지는 물 생산           에 지장이 없도록 조치하여, 24시간 물 생산 및 공급에 지장이 없도록 하여야 한다

- 계약상대자는 여과지 이송수로와 유량평형장치에 연결된 정수이송배관(통로)에 무 단수           공법을 시공하여, 물 생산에 지장 없도록 조치한 후, 역세설비의 교체설치 공사를 시행           하여야 한다

② 역세밸브 교체설치 시 배관 내에 흐르는 유량이 많아 교체가 아려 울 경우 물량을 줄일          수 있는 적정한 방법을 계약상대자가 면밀히 검토 마련하여 원활하게 양질의 품질로 공          사를 완수하여야 한다

- 공사시행 시 발생되는 누수는 계약상대가 즉시 배수하여 실내가 침수되지 않도록 하여           야한다

③ 공사 시행기간 동안 침수 등 공사로 인해 발생되는 모든 피해와 이에 따른 보상에 대한           책임은 계약상대자가 진다

(2) 역세 및 정수배관 교체 설치

① 역세밸브 플렌지에서 여과지로 연결되는 기존배관은 벽면안쪽(30mm)을 절단하여 철거하여          야한다

② 철거한 후 대체 설치 배관은 sts316L로 벽면 속에 뱍혀있는 기존 배관 속으로 삽입되          도록 제작하여한다

③ 배괸을 삽입 설치한 후 600mm 배관을 통하여 여과지 내부로 진입하여, 기존배관과 삽입된 배관의 접촉부분을 안쪽에서 확실하게 용접하고, 밖으로 나와 기존배관과 삽입된 배관의 외부접속부분을 완벽하게 용접하여 기밀을 유지하여 누수가 없도록 하여야한다

④ 밀패 공간(여과지내부)에서의 용접작업 시 반듯이 산소농도 확인, 급 배기장치 등을 설          치하여 질식 등 안전사고가 없도록 조치한 후 시공하여야한다

⑤ 본 공사는 중량물을 다루며 장소가 협소하고 지장물 장애 등 위험요소가 많으므로 반듯이          현장대리인 및 안전관리 책임자 등의 입회하에 작업하여야한다

2-5. 도장

(1) 유량평형장치, 신축관, 밸브, 배관 등 모든 시공이 완료되면 표면 등 외관을 깨끗하게  손질한 다음 도색을 하여야 한다.

(2) 도료는 특별히 지시하지 않는 한 최소 24시간이 경과한 후 다음 도장을 하여야 하며, 철재 표면은 도장 전에 녹이나 스케일 등 이물질을 완전히 제거한 후 도색한다.

(3) 제작설치 물품 및 현장용접 부위는 도장표면의 이물질을 완전히 제거한 후 도장은 징크프라이머로 1회 1차 칠한 후 우레탄 상도로 2회 칠한다

2-6. 용접

1) 용접봉

건조한 용접봉은 당일에 전량을 사용할 수 있도록 세심한 주의를 요한다.

2) 피용접물은 용접변형, 시공편의, 용접순서에 유의하면서, 정확히 맞춘 다음 가 고정한 다음 위치를 확인한 후 본 용접을 수행한다.

3) 매 BEAD마다 녹, 기름, 도료 기타 오염물을 완전히 제거하고 시공 후 SLAG 등을 깨끗이 CHIPPING 하여야 한다. 최종 용접부문과 용접으로 열받은 부분을 방청하여야 한다.

4) 용접순서, 용착법 및 용착량에 세심한 주의를 기울여 잔류 응력을 감소하도록 하고, 다층용접 가용접 등으로 겹치는 경우 용접봉의 접촉점이 중복되지 않도록 하여야 한다.

5) 용접시는 불필요한 외력으로 인한 모체 내부 응력의 불균형을 피하도록 유의하고 가 용접으로 인하여 원 재질 및 규격의 변화가 없도록 하여야 하며 용접 후 방청도장 한다.

6) 수급자는 용접 결함으로 인하여 재시공 또는 재 용접하여야 할 때에는 이에 대한 모든 책임 (공기지연 책임포함)과 비용은 수급자 부담으로 한다.

3. 기 타

본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 성능보증상 당연히 고려되어야할 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대자가 협의후 시행한다.