1정수장 여과지 역세척배관 교체

공사 시방서

2018.  2.

암사아리수정수센터

시   방   서

1. 일반사항

1-1. 공사개요

(1) 공 사 명 : 1정수장 여과지 역세척배관 교체 공사

(2) 공사위치 : 1정수장 1계열여과지(8지) 및 4계열여과지(16지) 정수관로 하부

1-2. 적용범위

(1) 본 시방서는 암사아리수정수센터 1정수장 여과지 역세척배관 교체 공사에 적용한다.

(2) 설계도서 중 어느 한 도서에서라도 표기가 되어있는 사항은 시공하여야 한다.

(3) 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 관계법규 건설부 제정 건축설비공사(기계부분) 표준시방서에 준한다.

(4) 본 시방서, 설계도면, 내역서 또는 표준 시방이 정한공법, 자재 및 제품 등의  내용이 현실적으로 이행이 불가능한 경우에는 발주기관과 협의 후에 시공 하여야한다.

1-3. 공사범위

(1) 공사설명서, 설계도면, 공사시방서 및 내역서에 표기된 범위내를 말한다.

(2) 철거, 운반, 제작, 납품, 설치, 시운전

1-4. 이의 및 협의

계약상대자는 설계도서, 내역서 및 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

1-5. 안전관리

(1) 계약상대자는 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

(2) 계약상대자는 특히 지하 공동구 수로 내 배관철거, 밸브, 배관설치 작업 시 어둡고 외부와 차단된 밀폐공간인 점을 감안 임시 전등 기구, 환기설비, 안전마스크 등  안전장구 등을 갖추고 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기한 후 작업에 임하여야 한다.

(3) 본사업 과정에서 발생되는 안전사고에 대해서는 행정적,기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임발생자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리 한다.

1-6. 도면승인

(1) 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 현장을 면밀히 검토하고, 발주기관과 협의하여 제작도면(부품별 상세도 포함)등 필요한 도서를 제출하여야 한다.

(2) 제작도면 작성 시에는 현장 구조물 여건 등을 계약자가 직접 확인하여 설치에 이상이 없도록 도면 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 발주기관은 계약상대자가 제출한 규격서 및 도면이 설계도서와 상이할 경우 수정하거나 추가 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 최종 수정도면을 제출하여야 한다.

1-7. 사용자재 및 기기

본 기기는 KS규격을 우선으로 하고 KS에 지정되지 않은 기기는 동등 이상의 국제규격을 사용하여야 한다.(예, STS316L은 ASTM 규격 적용 등)

1-8. 공사현장 관리

(1) 공사 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고, 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급등에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고방지에 유의 하여야 한다.

(3) 공사 현장은 항상 깨끗하고 청소를 하고, 모든 기자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기하여야 한다.

1-9. 현장대리인

(1) 계약상대자는 공사 착공전에 기계설비 분야에 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 지명하고 공사가 완료될 때까지 공사현장에 상주하여야 한다.

(2) 현장대리인 공사 진행 및 기타 일체의 공사 사항에 대하여 계약상대자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 한다.

1-10. 관공서 및 대외기관과의 수속

(1) 계약상대자는 공사 착공전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 종류가 있을 경우 신고일람표를 작성 제출하여야 한다.

(2) 관공서 및 기타 기관에서 발생한 인. 허가서류는 발주기관에 제출하여야 한다.

1-11. 청소와 자재보관 등

(1) 모든 배관 및 부속품에 쌓인 먼지나 자국을 깨끗이 청소하여야 한다.

(2) 현장에서 시공도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품등은 발주기관과 협의후 처리 하여야 한다.

(3) 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 한다.

(4) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주    는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

(5) 계약상대자는 지급자재의 인수, 출고, 재고상태를 관리하고 보관 등 모든 관리 책임을 진다

1-12. 설계변경

(1) 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여, 반드시 발주기관과 협의후 실시하여야 한다.

(2) 계약상대지는 설계변경 시 발주기관과 협의한 구비 서류를 제출하여야 한다.

1-13. 시운전

계약상대자는 모든 공사 완료후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시한 후 준공검사원을 발주기관에 제출하여야한다.

1-14. 하자담보책임기간

본 공사의 하자담보책임기간은 준공검사일로 부터 3년간으로 하며 기간내 발생된 하자는 계약자 부담으로 보수 및 교환하여야 한다.

1-15. 준  공

(1) 본 공사의 준공기한은 착공일로부터 120일 이내로 한다.

(2) 본 공사의 도급자는 시공전,후 사진을 각각 2부씩 기타 준공에 필요한 서류일체를 감독원에게 제출(도서)하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

(3) 공사 현장내에서 발생하는 각종 잔재품 및 철거자재는 감독원이 불필요 하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 방출하여야 한다.

단, 지급자재의 잔재는 감독원이 지시하는 장소에 정리, 보관하여야 한다.

2. 철거 및 설치

2-1. 공사의 시행

(1) 모든 공사는 제반 설비가 충분하고, 만족스러운 기능을 발휘하도록 확실하게 시공하고, 명시되지 않은 경우일지라도 공사 내용상 당연히 필요하다고 판단되는 사항은 발주기관과 협의후 시공하여야 한다.

(2) 시행중 기 설치된 시설물을 손상하였을 때에는 준공기한내에 원상복구 하여야 한다.

(3) 시공시 시공의 난이도를 감안하여 시공전에 필히 현장 확인과 실측을 하고 발주기관의 감독원과 공사 업무를 충분히 파악하고 시공에 임하여야 한다.

(4) 계약상대자는 작업장소가 시민이 마시는 수돗물이 생산하는 정수장임을 명심하여 공사기간 중 정리, 정돈, 청결 등 제반 안전조치를 강구한 후 작업에 임하여야 한다.

(5) 본 기기를 철거 설치함에 있어 안전상, 기능상 필요하다고 할 경우 작업에 필요한 장비를 제작 설치한 후 공사에 임하여야 한다.

(6) 작업현장은 화재, 도난, 기타 사고방지에 최선을 다하며, 공사기간 중 발생  한 사항에 대하여 일체의 책임을 진다.

(7) 철거, 설치시에는 정수생산에 차질 및 주변시설물, 기기등에 손상이 없도록 하며, 작업 시에는 중량물품 취급 질식 등 기타 안전사고가 발생하지 않도록 조치하고 시행하여야 한다.

(8) 계약상대자는 작업장소가 정수장임을 감안하여 사전에 정수장의 제반 규정을 충분히 숙지하여 작업에 임하여야 하며, 특히 오일이 내장된 부품 및 사용장비를 취급 또는 탈․부착할 시에는 오일누출 발생에 철저히 대비하여 작업에 주의하여야 하며, 이로 인한 수질사고에 대한 모든 책임은 전적으로 계약상대자가 져야 한다.

(9) 기기를 설치할 때에는 사전에 수로내 벽 평면상태, 설치하여야할 구조물 등을 정확하게 파악한 후 제작 설치하여야 한다.

⑥ 설치시 배관내에 용접 잔재물 또는 이물질이 유입되지 않도록 하여야 한다.

2-2. 임시연결파이프커플링(익스팬션조인트) 설치 및 기타

계약자는 아래(1), (2)항의 공사시행 방법에 대하여 공사 착공 전 감독관에 제시하고 승인       후 착공하여야 한다

(1) 배관연결 장치설치(임시연결파이프커플링)

① 본 공사는 여과지별로 2지씩 독립 적으로 공사를 시행하여야 하며, 타 여과지는 물 생산           에 지장이 없도록 조치하여, 24시간 물 생산 및 공급에 지장이 없도록 하여야 한다

- 계약상대자는 여과지 2지씩 작업을 1회(2일 또는 3일내)에 완료 하고, 신설 관과 기존

관에 임시연결파이프커플링(익스팬션조인트)을 설치하여 역세척이 가능하도록 한다.

(물 생산 중단 없이 작업 진행)

② 역세배관 교체설치 시 배관 내에 흐르는 물을 차단하기 위해 반드시 신축관을 철거

물의 흐름을 차단하고, 양질의 품질로 공사를 완수하여야 한다

- 공사시행 시 발생되는 배관 내에 수량에 대해 계약상대가 파악하여 완전배수 하여

실내가 침수되지 않도록 하여야한다

③ 공사 시행기간 동안 침수 등 공사로 인해 발생되는 모든 피해와 이에 따른 보상에 대한           책임은 계약상대자가 진다

2-3. 도장

(1) 배관 등 모든 시공이 완료되면 표면 등 외관을 깨끗하게  손질한 다음 도색을 하여야 한다.

(2) 도료는 특별히 지시하지 않는 한 최소 24시간이 경과한 후 다음 도장을 하여야 하며, 철재 표면은 도장 전에 녹이나 스케일 등 이물질을 완전히 제거한 후 도색한다.

(3) 제작설치 물품 및 현장용접 부위는 도장표면의 이물질을 완전히 제거한 후 도장은 징크프라이머로 1회 1차 칠한 후 우레탄 상도로 2회 칠한다

2-4. 용접

1) 용접봉

건조한 용접봉은 당일에 전량을 사용할 수 있도록 세심한 주의를 요한다.

2) 피용접물은 용접변형, 시공편의, 용접순서에 유의하면서, 정확히 맞춘 다음 가 고정한 다음 위치를 확인한 후 본 용접을 수행한다.

3) 매 BEAD마다 녹, 기름, 도료 기타 오염물을 완전히 제거하고 시공 후 SLAG 등을 깨끗이 CHIPPING 하여야 한다. 최종 용접부문과 용접으로 열받은 부분을 방청하여야 한다.

4) 용접은 알곤 용접으로 하며, 일부 공법상 필요할 경우 전기용접으로 한다.

5) 용접시는 불필요한 외력으로 인한 모체 내부 응력의 불균형을 피하도록 유의하고 가 용접으로 인하여 원 재질 및 규격의 변화가 없도록 하여야 하며 용접 후 방청도장 한다.

6) 수급자는 용접 결함으로 인하여 재시공 또는 재 용접하여야 할 때에는 이에 대한 모든 책임 (공기지연 책임포함)과 비용은 수급자 부담으로 한다.

3. 기 타

본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 성능보증상 당연히 고려되어야할 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대자가 협의 후 시행한다.