시     방     서

[2015년 전기시설물 유지보수공사]

2015. 01.

서울특별시 체육시설관리사업소

- 목     차 -

E01000. 전기공사 일반시방

E02000. 배 관 공 사

E03000. 배 선 공 사

E04000. 특기시방서

E01000 전기설비공사일반

E01010 공사일반

E01010 공사일반

E01010 공사일반

E01000 -

2015년 전기시설물 유지보수공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 적용

이 시방서는 서울특별시 체육시설관리사업소가 발주하는 2015년 전기시설물 유지보수공사에 적용한다.

1.1.2 적용순서

(1) 설계서간에 상호 모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

① 공사시방서

② 설계도면

③ 물량내역서

(2) 본 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

1.2 용어의 정의

1.2.1 설계서

이 시방서에서 “설계서”라 함은 “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건(이하 :공사계약일반조건”이라 한다) 제1절 2-라의 “설계서”를 말한다.

1.2.2 발주자

이 시방서에서 “발주자”라 함은 건설산업기본법 제2조 제7호의 “발주자”를 말한다.

1.2.3 공사감독자

이 시방서에서 “공사감독자”라 함은 공사계약 일반조건 제1절 2-다의 “공사감독       관”을 말한다.

1.2.4 수급인

이 시방서에서 “수급인”이라 함은 “공사계약 일반조건 제1절 2-나의 계약상대자”를 말한다.

1.2.5 현장대리인

이 시방서에서 “현장대리인”이라 함은 "공사계약 일반조건 제5절 4-가"의 "공사현장대리인"으로서, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자(책임전기기술자 및 통신기술자를 포함한다)를 말한다.

1.2.6 현장요원

이 시방서에서 “현장요원”이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 수급인이 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

1.2.7 승인

이 시방서에서 “승인”이라 함은 수급인으로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 공사감독자가 그 권한범위 내에서 동의한 것을 말한다.

1.2.8 검사

이 시방서에서 “검사”라 함은 공사계약문서에 나타난 시공 등의 단계 및 납품된 공사재료에 대해서 완성품의 품질을 확보하기 위해 수급인의 확인검사에 근거하여 검사자가 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다.  그리고 이 경우에는 수급인이 실시한 확인결과중 대표가 되는 부분을 추출하여 확인 또는 시험할 수 있다.

1.3 용어의 해석

1.3.1 이 시방서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서, 그에 명시된 용어정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

(1) 계약문서(이 시방서를 포함한다)

(2) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법 동시행령 및 시행규칙

(3) 전기설비기술기준의 판단기준 및 내선규정

(4) 건설기술관리법, 동시행령 및 동시행규칙

(5) 기타 건설관련법규

(6) 공사종류별 용어사전

(7) 국어사전

1.4 법령, 기준의 준수

1.4.1  본 공사에 적용되는 주요 법ㆍ령ㆍ규칙 및 기타 기준 등은 아래와 같으며, 수급인은 본 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건축전기설비공사 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)는 대한민국의 관련법 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

(1)  건축법, 건설산업기본법, 건설기술관리법 및 령, 규칙, 기준

(2)  전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준 및 관계 령, 규칙, 기준

(3) 전기설비 기술기준

(4) 대한전기협회 발행 내선규정, 배전규정

(5) 전기통신기본법, 전파법, 유선방송관리법, 정보통신공사업법 및 령, 규칙, 기준

(6) 소방기본법, 소방시설 공사업법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물 안전관리법 및 령, 규칙, 기준

(7) 국가화재안전기준

(8) 산업안전보건법 및 령, 규칙, 기준

(9) 항공법 및 령, 규칙

(10) 한국전력공사의 전기공급약관

(11) 산업표준화법에 의한 한국산업표준(KS)

(12) 건설교통부 제정 건축전기설비 설계기준

(13) 기타 본 공사와 관련한 법규, 령, 규칙, 고시, 명령, 조례  및 기준

1.4.2 설계도서가 관계 법규와 상이할 경우에는 관계법규에 따라 시공하여야 한다.

1.4.3 이 공사시방서에 명시되지 않은 사항은 서울특별시 전문시방서를 참조하고 공       사 감독자와 협의하여 정한다.

1.5 전기설비의 기본요건

1.5.1 기기의 시험, 시설

(1) 시험

기기류의 적정성 판정에서는 다음과 같은 검토사항을 평가해야 한다.

① 시험 시설의 적정성 및 이 시방서의 내용에 부합 여부.

② 다른 기기를 집어 넣거나 보호되도록 설계된 부분에 관한 보호조치의 타당성    이 포함된 기계적 강도 및 내구성.

③ 전선의 구부림 가공 및 접속작업을 위한 공간 확보.

④ 정상 사용상태 및 사용중에 발생할 수 있는 이상한 상태에서의 열 영향.

⑤ 아크가 시험 대상물에 미치는 영향.

⑥ 유형, 크기, 전압, 전류용량, 특정 용도에 따른 분류.

⑦ 기기류를 사용하거나 또는 기기류에 접촉할 가능성이 있는 사람에 대한 안전     보호에 도움이 되는 요소.

⑧ 필요한 경우 기술표준원 또는 지정시험기관에 시험을 의뢰하여 적합 판정을     받을 수 있다.

(2) 시설 및 사용

등록되거나 또는 인정증이 첨부된 기기류는, 등록증이나 인정증에 첨부된 지시   서에 의하여 시공한다.

1.5.2 전압 및 주파수

이 시방서에서 전압 및 주파수란 회로의 표준전압과 표준주파수를 말한다. 표   준 전압 및 표준주파수의 유지해야 할 기준은 기술상 부득이한 경우를 제외하   고 다음표에 의한다.

표준전압	유지하여야 할 전압
110 볼트	110 볼트의 상하로 6 볼트 이내
200 볼트	200 볼트의 상하로 12 볼트 이내
220 볼트	220 볼트의 상하로 13 볼트 이내
380 볼트	380 볼트의 상하로 38 볼트 이내

표준주파수	유지하여야 할 주파수
60 헤르츠	60 헤르츠 상하로 0.2 헤르츠

1.5.3 도전체

전류를 흐르게하기 위한 도체는 이 시방서에서 예외로 규정하지 않는 한 동선   으로 한다. 도전체에 대하여 별도의 규정이 없는 경우에 동선에는 이 시방서에   서 정해진 재료 및 굵기를 적용한다.

1.5.4 절연체의 안전 유지

배선은 계통이 완성된 경우 단락이나 지락이 되지 않도록 시공한다.

1.5.5 배선방법

이 시방서는 적절하다고 인정되는 배선방법에만 규정되고 있다. 이와 같이 인   정되는 배선방법은 모든 건조물 시공에 적용할 수 있다.

1.5.6 차단정격

사고 단계에서 전류를 차단하는 기기는, 그 기기의 선로 단자에서 이용될 수    있는 공칭전압 및 전류에 대하여 충분한 차단정격을 유지한다.

1.5.7 회로의 임피던스

과전류 보호기, 전 임피던스 요소기기의 내단락정격, 기타 보호되어야 할 회로   특성은 과전류보호기가 회로의 요소기기에 심한 손상을 주지 않고 사고를 제   거할 수 있도록 선정․조정한다.

1.5.8 열화작용

조작환경에서 사용을 확인할 수 없는 경우, 도체 또는 기기에 열화작용을 미치   는 가스, 연기, 증기, 유체, 기타의 열화작용에 노출되는, 습기가 있는 장소 및   물기가 있는 장소 또는 과도한 온도에 노출된 장소에는 도체 또는 기기를 배   치해서는 안된다.

1.5.9 시공방법

전기 기기류는 안전하고 성실한 방법으로 시공한다.

(1) 지중함

지중의 격납장치내의 전선류는 설치나 유지관리를 하기 위하여 작업원이 항상   안전하게 출입할 수 있어야 한다.

1.5.10 기기의 설치 및 냉각

(1) 설치

전기장비는 부착면에 견고하게 고정한다.

(2) 냉각

전기장비류중 노출면의 냉각을 자연환기 및 대류 원리에 의존하는 것은, 노출   면상의 실내공기 유통이 벽면 또는 인접된 기기에 의하여 방해되지 않도록 설   치한다. 바닥설치용 기기는, 최상단의 면과 인접하는 면사이에 상승 난기류를   확산시키는 공간을 만든다.

1.5.11 전기적 접속

동과 알루미늄의 특성이 다르므로, 압축단자, 압축커넥터 또는 납땜된 플러그   등의 기구는 접속재료로서의 적합성 검증을 거쳐 적절히 접속하여 사용한다.    다른 두종류 금속의 도체가 이용 목적 및 조건에 적합한 검증을 받지 않은 경   우 다른 두종류 금속간(동과 알루미늄, 동과 동피복 알루미늄)의 물리적 결선   은 단자 또는 접속 커넥터를 혼합 사용한다.

1.5.12 전기기기의 작업공간(공칭전압 600V이하)

전기기기의 운전보수를 신속하고 안전하게 가동하기 위한 모든 전기기기 주변   에 충분한 출입공간과 작업공간이 있어야 한다.

1.5.13 충전부의 보호(공칭전압 600V이하)

(1) 충전부의 접촉사고 대책

이 시방서에 별도로 규정되는 경우를 제외하고 50V이상의 전압에서 동작하는   전기기기의 충전부는 승인된 외함을 사용하던가 기타 방호대책을 취해야 한다.

(2) 물리적 손상의 방지

전기기기가 물리적인 손상을 받을 염려가 있는 장소에서는, 손상을 방지할 수   있는 강도의 함이나 보호장치를 두어야 한다.

(3) 경계표시

노출 충전부를 수용하는 방이나 기타 방호시책 장소에서의 입구는 눈에 잘 띄   게 일반인의 출입을 경고하는 경계표시를 한다.

1.5.14 아크 발생부

통상 운전시에 아크, 불꽃, 용해금속을 발생시키는 전기기기 부품은 밀폐하거   나 가연성 물질로부터 격리해야 한다.

1.5.15 궤도 전선으로부터의 전등, 동력 공급

전등 및 동력용 회로는 대지를 귀로로 하는 트롤리 전선이 있는 설비에 연결   해서는 안된다.

1.5.16 표시

제작회사명, 상표 기타 제조회사를 확인할 수 있는 다른 표시 등이 모든 전기   기기 위에 부착되어 있어야 한다. 전압, 전류, 와트 수 기타 본 규정에서 명시   한 다른 정격도 표시해 두어야 한다. 표시는 주어진 환경에 대해 내구성이 있   어야 한다.

1.5.17 단로장치의 표시

전동기 및 소형전기기기 기타 인입선, 간선 또는 전원의 분기회로에 대해서,    이 규정에 규정된 각 단로 장치는, 이용 목적이 명확한 장소에 배치되는 경우   를 제외하고 그 이용목적을 명확히 표시해야 한다.

1.6 수급인의 책무

1.6.1 입찰서 작성

입찰참가자는 입찰하기 전에 설계도서에 명시된 내용을 숙지하고, 필요자재, 작업 범위와 성격, 필요 편의시설, 현장과 주위상황, 접근방법 등 공사의 수행에 영향을 미치는 조건에 대한 조사를 시행하고 그 결과가 반영된 입찰서를 제출하여야 한다.

1.6.2 현장확인 및 설계서의 검토

(1) 수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상유무를 즉시 발주자에게 통보하여야 한다. 특히 설계상의 누락, 오류, 구조적 안전성 등의 이상유무를 확인하여 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.

(2) 수급인은 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행하여야  한다.

① 설계도서에 따라 시공할 시 하자 발생이 우려되는 경우

② 공사계약일반조건 제6절 1-가 및 1.7.1 설계변경사유”에서 규정된 설계변경사유 및 계약기간 연장사유 외에 설계변경사유 및 공사기한 연기사유가 있는 경우

1.6.3 수급인이 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자의 해석 또는 지시를 내리기전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사기성량으로 인정하지 않는다. 또한 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 수급인은 수급인의 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

1.6.4 법령의 준수

(1) 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

(2) 수급인은 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 발생하는 여하한 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 일체의 책임을 진다.

1.7 설계변경

1.7.1 설계변경 사유

설계변경은 다음에 해당하는 경우로서 발주자에서 승인하였을 경우에 한하여 한다.

(1) 공사계약일반조건 제6절 1-가에 해당되는 경우

(2) “1.4 법규 우선준수”에 따라 설계서의 내용이 관련법규 및 조례와 달라서 설계서 대로 이행할 수 없을 경우

(3) 수급인이 “E01022 공무행정 및 제출물 1.15.1 설계변경승인 요청”에 따라 발주자에게 설계변경을 요청하였을 경우

(4) 설계서와 지급자재구입계약서의 내용이 일치하지 아니하는 경우

(5) 기타 이 시방서에서 명시된 설계변경 사유가 발생하였을 경우

1.7.2 변경요청서류

설계변경요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “E01022 공무행정 및 제출물 1.15.1 설계변경승인 요청”에 따른다.

1.8 공사기한 연기

1.8.1 연기 요청일수

수급인이 공사계약일반조건 제8절 6-가에 따라 계약기간(공사기한) 연장을 발주자에게 요청할 수 있는 일수는 해당 연기사유로 인하여 “E01022 공무행정 및 제출물 1.4 공사 예정공정표”의 주공정이 불가피하게 지연되는 일수를 초과 할 수 없으며, 발주자와 협의하여 정한다.

1.8.2 제출

공사기한 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 “E01022 공무행정 및 제출물 1.15.2 공사기한 연기원"에 따른다.

1.9 기성량의 조정

발주자가 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

E01020 관리 및 행정

E01021 공사관리 및 조정

E01021 공사관리 및 조정

E01021 공사관리 및 조정

1. 일반사항

1.1 현장대리인 등의 현장상주

수급인이 해당공사를 위하여 지정․배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자,  시공상세도면작성자 등은 현장에 상주하여야 한다.  다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 발주자측의 사유로 인하여 착공이 지연되는 기간 동안의 현장상주 여부 및 그 인원수 등에 대하여, 발주자의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니하다.

1.1.1. 도급자는 착공부터 준공까지 현장 책임자를 두어야 한다.

1.1.2. 현장대리인은 공사시행에 적합한 자격 및 경력 등에 대하여 감독원의 적부 승인을 사전에 받아야한다.

1.1.3. 현장 책임자는 현장에 상주하여 감독공무원의 지시에 따라야 하며, 시공자를  대표하여 작업원의 재해예방을 위한 통제 및 사용자재의 관리 반. 출입등 제 반 이행사항에 대하여 책임을 지고 처리한다.

1.1.4. 도급자는 감독공무원으로부터 현장대리인에 대하여 부적당하다는 통보를 받 은 즉시 현장대리인을 교체하여야 하며, 시공사 측 사정에 의하여 교체 시에는 사전 승인을 받아야 한다.

1.2 공사감독자의 업무

1.2.1 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인, 현장요원 및 수급인이 당해 공사를 위하여 지정하거나 고용한 자 및 수급인과 하도급계약을 체결한 자에 대하여 관련법규 및 계약조건이 정하는 범위내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

1.2.2 공사감독자가 수급인에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.

1.2.3 공사감독자가 발행한 업무지시서는 문서와 동일한 효력을 갖는다.

1.2.4 공사감독자가 발행한 업무지시서에 대하여는 수급인이 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고하여야 한다. 발주자는 조치결과가 미흡하다고 판단되는 경우에 필요한 추가조치를 취할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

1.2.5 공사감독자 경유

수급인 및 현장대리인이 발주자에게 통지 또는 제출하는 서류는 공사감독자를 경유하여야 한다.

1.3 공사수행

1.3.1 수급인은 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주자의 시정요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 발주자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

1.3.2 수급인은 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행하여야 한다.

1.3.3 발주자는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

1.3.4 수급인은 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

1.3.5 수급인은 공사 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질 향상, 안전사고 및 환경공해예방, 보건, 위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재 및 굴착토사의 정리·정돈·점검·정비·청소 등을 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

1.3.6 수급인은 “공사계약일반조건 제8절 6-가”에 따라 공사를 일시정지한 경우 또는 “1.6 동절기 공사”에 따라 공사를 중단한 경우에는 공사중단으로 인하여 공사 목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

1.4 책임 한계

1.4.1 수급인은 현장대리인 등 수급인이 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 수급인과 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 책임을 진다.

1.4.2 수급인이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 수급인이 손해배상 등 책임을 진다.

1.4.3 수급인은 수급인이 보관하고 있는 관유물을 잃어버리거나 손괴한 때에 발주자가 정한 기한 내에  변상 또는 원상복구하여야 한다.

1.4.4 수급인이 발주자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

1.5 응급조치

수급인은 시공기간중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 공사감독자의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

1.6 관련기준 등의 비치

1.6.1 수급인은 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장사 무실 또는 현장시험실에 아래의 관련기준 등을 상시 비치하여야 한다.

(1) 공사와 관련한 계약문서 사본 일체

(2) 관련 지급자재 구입계약서 및 시방서

(3) 계약 및 전기 관련 법규 및 조례

(4) 관련 한국산업표준(KS)

(5) 건설교통부 관련공사 표준시방서

(6) 적격심사서류 및 부대입찰심사서류

(7) 기타 “E01000 전기설비공사일반”의 각 절에 명시되어 있는 서류

1.7 공사협의 및 조정

1.7.1 협의 및 조정

수급인은 당해 공사와 관련된 다른 공사의 수급인들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 관련공사와의 접속부위의 적합성, 공사한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사의 관련자들과 면밀히 협의·조정하여 공사전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다

1.8 협의 및 조정에 따른 설계변경

1.8.1 수급인은 당해 공사와 연관된 다른 공사의 상호간 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과가 아래와 같은 경우에는 발주자에게 설계변경을 요청할 수 있다.

(1) 건축 및 토목 구조와 타 설비간 마찰로 설계변경이 불가피한 경우

1.9 협의 및 조정 소홀에 대한 수급인의 책임

수급인은 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀히 함으로써 발생한 재시공 또는 수정·보완 공사에 대하여 책임을 진다.

1.10 검사 불합격시 조치사항

1.10.1 준공검사결과 불합격으로 인정될 때에는 발주자는 검사결과 불합격내역을 수급인에게 통보하여 수급인으로 하여금 재시공하도록 지시할 수 있다. 이 경우 수급인은 재시공하여야 하고, 그후 공사감독자의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야 한다.

1.10.2 재시공에 소요된 기간은 수급인의 귀책사유로 간주한다.

E01022 공무행정 및 제출물

1. 일반사항

E01022 공무행정 및 제출물

E01022 공무행정 및 제출물

1.1 비치 및 제출

1.1.1 수급인은 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 의거하여 작성하여야 한다.

1.1.2 수급인은 공무행정서류 중 상시 비치를 요하는 서류는 건설공사 중에 발주자가 수시로 열람할 수 있도록 현장사무소에 항상 비치하여야 한다.

1.1.3 수급인은 공무행정서류 중 제출을 요하는 서류를 지정된 제출시기에 지정된 부수를 발주자에게 제출하여야 한다.

1.2 착공서류

1.3.1 착공신고서 제출

수급인은 공사에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약체결일로부터 7일 이내에 착공하고 착공신고서를 제출하여야 한다. 다만, 발주자가 착공시기를 별도로 지정하는 경우에는 이에 따라야 한다.

1.3.2 제출서류

(1) 착공신고서 : “별지 제1호 서식” 참조

(2) 현장기술자 지정신고서 : 양식 “별지 제2호 서식” 참조

(3) 현장기술자 경력증명서(한국전력기술인협회 또는 한국전기공사협회, 한국건설인협회 발급) 및 자격증 사본

(4) 도급내역서

(5) 기타 발주자가 지정한 사항

1.3.3 제출시기 및 부수

공사 착공시, 각 1부

1.3 시공상세도면

1.3.1 제출 및 승인

(1) 수급인(하수급인, 자재나 제품제조자를 포함한다)은 작업지시 내역을 바탕으로  시공상세도면을 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 수급인은 작성한 시공상세도면에 대하여 공사감독자의 확인을 받은 후에 당해 공사를 착수하여야 한다.

(3) 수급인은 공사감독자의 확인을 받은 시공상세도면을 공사에 사용하여야 한다.

E01030 자재관리

E01030 자재관리

E01030 자재관리

1. 일반사항

1.1 적용기준

1.1.1 사용자재

수급인은 공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이   시방서에서 같다)중에서 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

(1) 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제     품 등”이라한다)를 우선 사용한다.

① “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품"이라 한다)

② “건설기술관리법 제25조”에 의한 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에     서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표     시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

(2) 전기설비, 통신설비에 사용하는 자재로서 “(1)”에 적합한 자재가 없을 경우에     는 “전기용품기술기준”에 의한 형식승인품을 사용한다.

(3) 위 (1)항 및 (2)항에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는     것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용하여야 한다.

1.2 자재의 보관, 운반, 취급

1.2.1 품질변화방지

(1) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향     을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

1.2.2 사용자재의 취급 및 관리책임

(1) 사용자재는 수불대장 “별지 제13호 서식”을 작성하여 공사감독자의 확인을 받아야 한다.

(2) 반입자재는 여하한 경우를 불문하고 공사감독자의 승인 없이는 공사현장     밖으로 반출하여서는 안된다.

(3) 수급인은 현장에 도착된 사용자재가 설계서와 품명, 수량, 규격 등이 동일한      지 확인하여야 한다.

(8) 포장된 사용자재는 개봉시 공사감독자의 입회하에 개봉하여야 한다.

(10) 수급인은 사용자재의 인수, 출고 및 재고상태를 지급자재 수불부에 정확히 기     록하고 상시 비치하여야 하며 이에 대한 보관 및 관리의 책임을 진다.

E01040 품질관리

E01040 품질관리

E01040 품질관리

1. 일반사항

1.1 적용범위

수급인은 건설공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재에 대한 품질관리를 이 절에서 정하는 바에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

1.2 시공확인 및 점검등

1.2.1 현장 지도 점검

(1) 발주자는 건설공사가 계약문서의 요구조건에 맞게 수행되고 있는지를 확인하     기 위하여 현장지도 점검을 시행할 수 있으며 현장 지도 점검을 시행하는 공종     및 점검시기는 본 시방서 절별 일반사항 항목의 해당시방에 따른다.

(2) 발주자는 다음사항에 대하여 검측시 입회하거나 각종 검측사항에 대한 확        인을 할 수 있다.

① 특별히 중요한 공정

② 부적합한 시공시 재시공이 어려운 공정

③ 대형 안전사고의 유발이 우려되는 공정

④ 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 공정

(3) 발주자는 점검결과 지적사항에 대하여 수급인에게 시정을 요구할 수 있다.

이때 수급인은 시정조치하고 시정조치 내용에 대하여 시정전, 후의 천연색      사진을 포함하여 기록, 유지하여야 한다.

(4) 수급인은 지적사항에 대한 조치방안을 제시하여 공사감독자의 확인을 받아야     하며 지적사항이 주요사항인 경우에는 발주자의 승인을 받아야 한다.

(5) 지적사항에 대하여 시정조치가 완료되기 전까지는 기성 또는 준공검사원을 제     출할 수 없다.

1.2.2 시공평가

(1) 발주자가 필요하다고 생각되는 시점에 수시로 시공평가를 시행할 수 있으며      수급인은 이에 따라야 한다.

(2) 발주자는 시공평가 결과 부실공사 및 불량으로 평가한 항목에 대하여는 수급     인에게 보완 또는 재시공을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

(3) 보완 또는 재시공 내용에 대하여는 완료확인이 가능하도록 보완 또는 재시공     과정을 천연색 사진을 포함하여 기록, 유지하여야 하며 이를 보고하여야 한다.

E01050 안전․보건 및 환경관리

1. 일반사항

E01050 안전ㆍ보건 및 환경관리

E01050 안전ㆍ보건 및 환경관리

1.1 안전․보건 및 환경관리 일반

1.1.1 적용범위

(1) 건설공사의 안전․보건 및 환경관리에 대하여 적용한다.

1.1.2 관리 및 보상의 책임

(1) 수급인은 공사장 내의 수급인측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생     및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고, 사고 발생시는 즉시 필요한     모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해      손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담해야 한다.

(2) 수급인은 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인과 제 공작물, 농     작물 및 가축․양어류에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들     에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상복구하거나 보상을 하여야 한다.

1.1.3 안전관리계획

(1) 수급인은 건설기술관리법 제26조의 2에 의하여 안전관리계획을 수립하여 발주     자에게 제출하고, 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다.

(2) 수급인은 공사장 내에서 사용하는 화기, 폭발물 등에 대해서 관할기관의 인허     가를 얻어야 한다.

(3) 안전관리계획은 건설기술관리법 시행령 제46조의 3에 따라 작성한다.

(4) 안전관리계획 제출시기 및 부수 : 공사착공 전 및 계획 변경시, 1부

(5) 발주자는 수급인이 제출한 안전관리계획에 보완하여야 할 사항이 있는 경우에     는 보완을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

1.1.4 출입자 통제 등

수급인은 공사안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입    하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

1.1.5 건설재해예방전문기관의 지도

수급인은 “산업안전보건법 제30조제4항”에 따라 공사금액(지급자재비 포함) 3    억 이상 100억 미만의 공사는 착공 14일 이내에 건설재해예방전문기관과 기    술지도계약을 체결하여야 한다

1.1.6 안전한 작업환경 조성

수급인은 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수하여야 한다.

(1) 작업개시전 작업장 안전에 대한 교육 실시

(2) 안전관리자 순찰활동 강화

(3) 개인보호구 착용여부 확인

(4) 물체 투하시 감시인 배치

(5) 취중인 자 또는 허약자 작업 금지

(6) 응급처치용 구급품의 확보

(7) 비상구(탈출구)에 물건적치 금지

(8) 현장 정리정돈

1.1.7 기록유지

수급인은 안전점검 및 검사에 관한 사항, 안전에 관한 행사 및 안전보건교육에   관한 사항, 기타 안전보건에 관한 사항에 대한 이행결과와 조치내용을 안전일   지에 기록하여 유지하여야 한다.

1.2 안전관리자 등

1.2.1 안전관리자

안전관리자의 직무 등은 아래와 같다.

(1) 안전교육계획의 수립 및 실시

(2) 공사장 순회점검 및 조치

(3) 해빙기, 우기, 태풍기 및 건조기를 대비한 안전점검 및 조치

(4) 기타 “산업안전보건법시행령 제13조”에 규정한 직무 등

1.2.2 안전담당자

(1) 수급인은 작업시에는 “산업안전보건법 제14조제1항”의 규정에 의한 안전담당

자를 지정하여 상주시켜 당해 직무와 관련한 안전․보건상의 업무를 수행하도록

하여야 한다.

(2) 안전담당자는 직무를 수행하며, 필요시 즉시 작업을 중단하고 적절한 조치를

취하여야 한다

1.2.3 화재예방관리자

수급인은 화재예방관리자를 임명하여 소화기 안전핀 부착 및 내용물 충전과 소방사, 소방수 비치상태를 점검․유지하고 기타 화재예방에 관한 업무를 이행케 하여야 한다.

1.3 안전보건교육

수급인은 산업안전보건법 시행규칙 제33조에 의하여 당해 사업장의 근로자에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

1.4 안전일지

수급인이 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

1.5 표준안전관리비 등의 사용

1.5.1 표준안전관리비의 사용

(1) 수급인은 하수급인과 공사계약을 체결할 때 산업재해 예방을 위한 표준안전관     리비를 공사금액에 계상하여야 한다.

(2) 수급인은 공사의 실행예산을 작성할 때 당해공사에 사용해야 할 안전관리비의     실행예산을 별도로 작성해야 하며, 이에 따라 안전관리비를 사용하고 그 내역     서를 당해 공사현장내에 비치하여야 한다.

(3) 공사감독자는 수급인과 하수급인의 안전관리비 사용 및 관리에 대하여 공사도     중 또는 종료 후 안전관리비 사용내역서(노동부 고시 “건설공사 표준안전관리     비 계상 및 사용기준” 별지 제1호 서식)의 제출을 요구할 수 있으며 수급인과     하수급인은 이에 응하여야 한다.

1.5.2 안전관리비의 사용

(1) 수급인은 건설공사에 사용되는 안전관리비를 표 3의 산출기준에 따라 작성․     산정하며 정산시에는 실비정산에 의한다.

표 3 건설공사 안전관리비의 항목별 사용내역 및 산출기준

항 목	사 용 내 역	산 출 기 준
안전관리 계획서 작성비	ㆍ안전관리계획서 작성에 소요 되는 비용 ㆍ안전점검 공정표 작성에 소요 되는 비용 ㆍ시공상세도면 작성비용	엔지니어링 기술진흥법 제10조(엔지니어링 사업대가의 기준)에 의함
공사현장의 안전점검비	ㆍ공사현장의 정기안전점검비용 - 건설기술관리법 시행령 제46조의 4에 의한 건설안전점검기관에 의한 정기안전점검	정기안전점검 비용은 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 의 제3항 및 동법 제7조의 제2 항의 대가 기준에 의함
공사장 주변 안전 관리 비 용	ㆍ지하매설물 방호 및 인접구조 물 보호대책 비용 ㆍ인접가축피해 등 민원대책 비용	관련 토목ㆍ건축 등 설계기준 에 의함
통행안전 및 교통소통 대책비용	ㆍ통행안전시설 설치 및 유지관 리 비용 ㆍ교통소통 및 교통사고 예방대 책 비용	관련분야 설계기준에 의함

(2) 수급인은 안전관리비를 동 목적 이외에는 사용할 수 없다.

1.5.3 안전관리비

(1) 증빙서류 비치

수급인은 안전관리비를 노동부 고시 “건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기     준” 및 “건설기술관리법 시행규칙 제21조의 2 제1항”의 각호에 적합하게 사용하     고, 공사감독자 또는 관계인이 필요시 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 집행     영수증, 기타 증빙서류 등을 정리하여 상시 비치하여야 하며, 그 증빙서류의 사     본 제출을 요구할 경우 수급인은 이에 따라야 한다.

E01080 준공

E01080 준공

E01080 준공

1. 일반사항

1.1 준공검사 내용

1.1.1 발주자가 시행하는 준공검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가 한다.

(1) 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

(2) 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

(3) 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

(4) 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

(5) 제출물 및 공무행정서류 처리상태

(6) 인·허가 완료상태

(7) 준공전 청소 이행상태

(8) 기타 계약문서에 명시된 사항

1.2 준공서류

1.2.1 종류 및 내용

(1) “공사계약특수조건 제8조 제1항”에 명시되어 있는 설계도면

① 당해 공사의 준공부분에 대한 설계도면(준공도면)

② 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도

(2) “E01022 공무행정 및 제출물 1.7 시공상세도면”

(3) “E01022 공무행정 및 제출물 1.10 공사사진”의 공사사진첩

(4) “E01022 공무행정 및 제출물 1.11 신고 및 인․허가 신청서류”에 의하여 발급받은 신고 및 인․허가 필증 원본

(5) 측정 시험 및 검사보고서

이 시방서 각 절에 명시된 사항(절연저항, 접지저항 측정표 등)에 한한다.

1.3 준공도서 사본 작성 및 제출

(1) 준공도면

(2) 준공내역서

(3) 기타 시공상 특기한 사항에 대한 보고서 등

2. 시공

2.1 준공 청소

2.1.1 청소

(1) 방법

① 전기설비 판넬내 잡물 및 분진물을 제거한다.

② 전기설비에 부착된 오물, 먼지, 녹, 얼룩등이 없도록 노출 내,외면을 청소한다.

③ 기타 본 시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

(2) 사용도구

제품자체에 변색, 긁힘, 손상, 변형 등이 발생하지 않도록 제품특성에 적합한 도구(솔걸레, 마포, 주걱, 칼, 사포, 세척제, 시너, 염산, 왁스 등)를 사용하여야한다.

3.  하자담보책임

본 공사의 법적 하자담보책임기간은 1년으로하고, 하자담보책임기간중 발생하는 모든 보수는 시공자가 책임을 지며, 기기별 및 공정별로 감독원의 별도 요구하는 것은 그 기간을 연장할 수 있다.

[별표 2-1]

안 전 점 검 표

━━━━━━━━━━━━

공사명 :                  년    월    일

점검자 :            (인)

구분	점 검 사 항	상 태		지적 부위
		양호	불량
일반사항	ㆍ작업전ㆍ후 안전교육의 실시(안전관리자) 여부? ㆍ안전관리비 적정사용 여부 및 각종 안전관련 일지 및 서류 정리상태? ㆍ보호장비, 착용상태(안전모, 안전밸트(고소작업자)등)? ㆍ위험개소의 안전표지판 부착여부(위험장소마다)? ㆍ허약자 및 음주자가 작업하는 사례? ㆍ가설사무실, 숙소, 식당, 창고등의 화재위험 및 소화기비치? ㆍ지하층 기능공 숙소 사용 여부? ㆍ깊은 터파기구간의 안전조치는(접근방지책)?
가설공사및건설공사	ㆍ위험지역 출입의 통제여부? ㆍ지하구조물 개구부의 접근방지책 설치상태? ㆍ맨홀 접근방지책 설치상태? ㆍ지하매설관 적정상태? ㆍ매설심도, 선형상태, 배관손상, 보호포 훼손상태, 타배관과 의 이격거리,터파기시 기존관로 방호조치 상태 ㆍ자재적재 상태 및 정리정돈, 청소상태? ㆍ작업장 부근에 고압 전선으로부터 위험 요소의 제거? ㆍ전기용접기에 자동 전격방지장치 부착, 사용 여부? ㆍ둥근톱 보호덮개 및 반발방지장치 사용상태? ㆍ연삭기 보호덮개 및 반발방지장치 사용상태? ㆍ임시수전설비 관리상태(가설철재휀스, 시건장치, 위험표지 부착, 휀스내 관계자외 출입상태 등)? ㆍ공사장내 가설전기선로의 피복상태, 접속상태 및 정리상태 여부? ㆍ임시가설전선 도로에 노출횡단시 전선보호시설 설치상태? ㆍ임시분전함 설치상태, 시건장치, 안전표지부착상태, 누전차 단기 사용상태(커버나이프스위치 사용할 때 적정 휴즈사용)? ㆍ전동기기류의 사용에 다른 안전 장치는 설치되어 있는가? ㆍ가연성 도료 및 자재는 안전하게 보관되어 있는가(위험물 장소)?

[별표 2-2]

준 공 안 전 점 검 표

━━━━━━━━━━━━━━━━

공사명 :

년    월    일   점검자 :            (인)

구분	점 검 사 항	이상 유무	비고
전기	1. 전기설비기준령에 적합하게 시공 되었는가? 가. 변전설비 나. 동력설비 다. 간선 라. 배선 마. 접지 바. 엘리베이터 사. 피뢰설비 아. 지중케이블 2. 자재는 규격품으로 소정의 검사 및 시험결과 합격판정 여부는? 3. 제반 운전반의 작동 상태는 양호한가? 4. 변전실, 기계실은 분리하여 안전구획이 확보되어 있는가? 5. 타 시설과 근접하여 시공된 것은 없는가? 6. 절연 및 접지저항은 정상치 인가? 7. 모든 케이블선 및 기기 등은 습기로부터 보호하고 있는가? 8. 각종 기기의 접속 및 조임은 불량한 것이 없는가?

[별지 제2호 서식]

현장기술자 지정신고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공  사  명 :

2. 기술자 현황

구 분	현장대리인	안전관리자	시 험 사	품질관리자	시공상세도 작성전담자
성 명
생년월일
주 소
자격종목 및 등급
자격번호
자격등록 년 월 일
경 력 (년 월)
사 용 안 감 계

첨  부 : 1. 현장기술자 경력사항 확인서 (건설기술관리법시행규칙 별지 제2호 서식               참조)

2. 자격증 사본

[별지 제18호 서식]

시공사 안전점검 일지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

						결재	안전관리자		현장대리인
년 월 일 요일 날씨
점검자	직․성명					날 인		점검시간
작업사항	작 업 내 용							가동장비 및 인원
안전교육	구 분	교 관		교육시간	참여인원			주 요 내 용
안전점검	점 검 구 간		점 검 지 적 사 항				조 치 결 과

[별지 제19호 서식]

교 육 실 시 일 지

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

실시일자	년 월 일 요일 ○○ : ○○ ～ ○○ : ○○
교육제목
교 관
참석인원	대 상	명	참 석	명	참 석 율	%
교육내용
※ 상세하게 기록

첨  부 :  1. 교육 참석자 명단                            담당자     ○ ○ ○(인)

2. 교육실시 사진                               (강의자)

현장대리인 ○ ○ ○(인)

[별지 제20호 서식]

간선배관, 배선시공 및 절연저항 측정결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 공 사 명 :                 ○ 수 급 인 :

○ 측 정 일 :

○ 측 정 자 : 현장대리인       (인)

○ 확 인 자 : 공사감독자       (인)

회로번호	구분	간 선 구 간		배 관		배 선		절연저항
		FROM	TO	도 면	시 공	도 면	시 공

※ 구분란에는 도면의 층을 기재(1BF, 2BF, ․․․)

[별지 제21호 서식]

각종 장비(설비)류 접지 시공상태 점검결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○ 공 사 명 :                    ○ 수 급 인 :

○ 점 검 일 :     .    .

○ 점 검 자 : 현장대리인          (인)

○ 확 인 자 : 공사감독자          (인)

○ 접지 시공상태 점검결과

장 비 (설 비) 명	설치위치	접지종별	접 지 선 굵기 (㎟)	점검결과	비 고

주) 설치 위치 및 대수가 많은 경우에는 개별장비별로 확인, 기록한다.

[별지 제22호 서식]

산업안전보건관리비 사용내용(총괄)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 용 항 목	사용금액 비율(%)	분기별 사용 실적
		1/4	2/4	3/4	4/4	ㆍ	계
1. 법령에 의거 선임하는 안전관 계자의 인건비 및 각종수당에 지급하는 비용	40% 이하
2. 안전시설비 등(공사 설계내역 서 및 건설공사 표준품셈에 명 기되어 있는 사항 제외)	50% 이하
3. 개인보호구 및 안전장구 구입 비 등	30% 이하
4. 사업장의 안전진단비 등	30% 이하
5. 안전보건 교육비 및 행사 비 용	30% 이하
6. 근로자의 건강관리비 등	10% 이하
7. 건설재해예방 기술 지도비	20% 이하
합 계

※ 노동부 고시(건설산업 안전보건관리비 계상 및 사용기준)를 참조하여 작성

E02000 배관공사

E02010 옥내배관 공통사항

E02010 옥내배관 공통사항

E02010 옥내배관 공통사항

E02000 -

잠실종합운동장 고압케이블 교체공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 시방은 건축물 내 각종 부하설비에 전력을 공급하기 위한 옥내배관 공사에      적용된다.

1.1.2 주요내용

옥내배관공사에 관한 사항

1.2 관련시방절

관련공사에 대해서는 해당 절에 따르고 이외의 사항은 다음의 해당사항에 따른     다.

(1) E02020 “금속관 공사”

(2) E02030 “합성수지관 공사”

(3) E02040 “금속제 가요전선관 공사”

(4) E02050 “플로어덕트 공사”

(5) E02060 “금속덕트 공사”

(6) E02070 “라이팅덕트 공사”

(7) E02080 “케이블 트레이 공사”

(8) E02090 “버스덕트 공사”

(9) E02120 “박스 및 커버, 기타 지지금구류”

(10) E02130 “구내 지중전선로 공사”

(11) E03000 “배선공사”

(12) E11020 “접지공사”

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는    것으로 본다.

1.3.1 내선규정

제22장(배선설비) 및 제41장(특수시설)

1.3.2 국제규격

NEC 300 Wiring Methods

1.4 전선의 인입

전선인입 시에 사용하는 윤활제는 전선의 피복절연물에 유해한 물질이어서는 안    된다.

1.5 전선의 병렬사용

1.5.1 교류회로에서는 1회로의 전선 전부를 동일관내에 넣는 것을 원칙으로 한다.

1.5.2 전선을 병렬로 사용시 동 50㎟ 이상 알루미늄 80㎟ 이상의 굵기를 사용하       고 또한 동일한 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이어야 한다.

1.5.3 병렬로 사용하는 전선은 각각에 휴즈를 설치하지 말아야 한다

E02020 금속관 공사

E02020 금속관 공사

E02020 금속관 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 전력용 및 기타 제어용 금속관 공사에 적용한다.

1.1.2 주요내용

금속관 공사의 자재 품질 및 금속관 공사와 관련된 사항

1.2 관련시방절

(1) E02000 “E02010 옥내배관공사 공통사항”

(2) E02000 “E02120 박스 및 커버, 기타 지지금구류”

(3) E03000 “배선공사”

(4) E11020 “접지공사”

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는    것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364 건축전기설비

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C 8401 강제 전선관

KS C 8438 금속제 전선관류의 부속품 통칙

KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

KS C 8461 노출배관용 부속품(전선관용)

KS D 8304 전기 아연 도금

KS D 8308 용융 아연 도금

KS M 6030 방청도료

KS M 6020 유성도료

1.3.2 전기설비기술기준의 판단기준 제184조 금속관 공사

2. 재료

2.1 강제전선관

2.1.1 전선관 및 부속품

(1) 전선관은 KS C 8401에 적합한 후강전선관을 사용하여야 한다.

(2) 전선관용 부속품은 KS C 8460에 적합한 후강전선관 규격을 사용하여야 한다.

(3) 금속제, 황동 또는 동으로 견고하게 제작한 것을 사용한다.

(4) 관의 두께는 콘크리트에 매입할 경우는 1.2㎜ 이상, 그 밖의 경우는 1.0㎜ 이      상으로 한다. 다만 이음매가 없는 길이 4m 이하의 것을 건조한 노출 장소에      사용하는 경우는 0.5㎜ 이상을 사용한다.

(5) 관의 끝 부분 및 내면은 전선의 피복이 손상이 가지 않도록 매끈한 것을 사용     한다.

(6) 관의 굵기는 설계도면에 의한다.

2.1.2 전선

금속관배선에는 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하고, KS C     3302의 규격에 적합하여야 한다. 전선은 지름 3.2㎜(알루미늄전선은 4.0㎜)를 초     과하는 경우에는 연선으로 한다.

3. 시공

3.1 시공 기준

3.1.1 배관

(1) 금속관은 직접 지중에 매설하여서는 안된다. 다만, 공사상 부득이 하여 후강      전선관을 사용하고 이것에 방수, 방식방지 조치로서 주트(황마:黃麻)를 감거나     콘크리트로 감싸는 등의 방호조치를 하는 경우에는 그렇지 않다.

(2) 금속관 및 그 부속품은 녹이나 부식이 발생할 우려가 있는 부분에는 방청도료     를 칠하여 보호한다.

3.1.2 관 및 부속품의 연결과 지지

(1) 금속관 상호는 같은 재질의 커플링으로 접속하며, 이 경우 조임 등은 확실하게     한다.

(2) 금속관과 박스, 그 밖의 이와 유사한 것과를 접속하는 경우로서 틀에 끼우는     방법에 의하지 아니할 때는 다음 각호에 의하며, 박스 또는 캐비닛 접속부분      의 양끝은 견고하게 조인다. 다만, 부싱 등으로 견고하게 부착할 경우에는 록      너트를 생략할 수 있다.

① 박스나 캐비닛은 노크아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우는 박스나 캐     비닛의 내ㆍ외 양측에 링리듀서(Ring Reducer)를 사용한다.

② 박스나 캐비닛이 에나멜 등의 절연성 도료를 칠한것일 때는 접속부분의 도료     를 완전히 제거한 후에 록너트로 조이고 관과 박스 또는 캐비닛과의 전기적     접속을 완전하게 한다. 다만, 본드가 있는 경우는 그러하지 아니한다.

(3) 금속관에 사용하는 금속관, 박스 기타 이와 유사한 것은 적당한 방법으로 조영     재 등에 확실하게 지지하여야 한다. 다만, 점검할 수 있는 경우는 예외로 한다.

(4) 티이, 크로스 등은 덮개가 있는 것이어야 한다.

3.1.3 전선관 말단에서 전선의 보호

금속관 배선에 사용하는 금속관의 끝 부분에는 전선의 인입 또는 교체 시에 전     선의 피복이 손상되지 않도록 시설장소에 따라 다음 각 호에 의하여 시설한다.

(1) 관의 끝 부분에는 부싱을 사용한다.

(2) 옥외에서 수평배관의 말단에는 터미널 캡 또는 엔트랜스 캡을 사용한다.

(3) 옥외에서 수직배관의 상단에는 엔트랜스 캡을 사용한다.

3.1.4 콘크리트 매입 배관시의 유의사항

(1) 콘크리트 내에 매입되는 배관은 0.8㎜ 이상의 결속선으로 철근 등에 고정하여     콘크리트 타설 시 움직이지 않도록 한다.

(2) 전선관을 콘크리트 슬래브 내에 설치할 때에는 관의 바깥지름이 슬래브 두께     의 1/3 이내가 되도록 하여야 하며, 전선관의 호칭 관경이 36㎜ 이상인 것은      원칙적으로 슬래브 내에 설치할 수 없으나(슬래브 두께가 전선관 외경의 3배      이상인 경우는 제외) 불가피한 경우에는 구조적 결함이 없도록 충분히 검토하     여 시공도를 작성한 후 공사감독자의 사전 승인을 얻은 후 시공하여야 한다.

(3) 전선관은 상부와 하부 철근 중간에 위치하도록 설치하여야 하며, 전선관 설치     시 철근과 철근을 결속한 결속선을 끊거나, 철근 받침을 제거하여서는 안된다.

(4) 2개 이상의 전선관을 콘크리트 구조 부속재에 설치할 경우에는 서로의 간격을     최소 25㎜ 이상으로 분리한다.

(5) 전선관을 수평으로 배열할 경우에는 30㎜ 이상의 이격거리를 주어야 한다.

(6) 전선관 양단은 콘크리트 등의 불순물과 우천 시 빗물 등이 유입하지 못하도록     공사 시 플러그 등으로 막아야 하며, 전선관 연결부위 등으로 콘크리트가 새어     들어가지 않도록 조치하여야 한다.

3.1.5 노출배관

노출배관 시 2m 이내마다 전선관을 고정하여야 한다. 다만, 관과 박스와의 접속     점에서는 30㎝ 이내에서 전선관을 고정하여야 한다.

3.1.6 관의 굴곡

(1) 금속관을 구부릴 때 금속관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 구부려야 하며,     그 안쪽의 반지름은 관경의 6배 이상으로 한다.

(2) 아우트렛박스 사이 또는 전선인입구를 가지는 기구사이의 금속관에는 3개소를     초과하는 직각 또는 직각에 가까운 굴곡개소를 만들지 않는다. 굴곡개소가 많     은 경우 또는 관의 길이가 30m를 초과하는 경우에는 풀박스를 설치한다.

(3) 유니버설 엘보(Universal elbow), 티, 크로스 등은 건축구조물에 은폐시켜서는     아니된다. 다만, 그 부분을 점검할 수 있는 경우는 예외로 한다.

3.1.7 전선

금속관내에는 전선에 접속점이 없도록 한다.

3.1.8 접지

(1) 금속관 배관의 접지공사는 설계도면에 의한다.

(2) 접지선으로부터 금속관 배관의 최종단에 이르는 배관 경로 상에는 목재 및 절     연재를 삽입하지 않는다. 다만, 불가피하게 시설하는 경우에는 접지본딩 설비      등을 설치하여 접지의 연속성을 부여한다.

(3) 금속관과 접지선과의 접속은 접지크램프를 사용하거나 또는 기타 적당한 방법     에 의하여야 한다.

(4) 사용전압이 400V를 초과하는 경우의 금속관 및 부속품 등은 특별 제3종 접지     공사로 하여야 한다. 다만 사람이 접속할 우려가 없는 경우에는 제3종 접지공     사로 접지 할 수 있다.

(5) 함이나 박스 등에 절연성 도료가 칠하여져 있는 경우에는 이들을 완전히 벗겨     낸 다음 록너트, 붓싱 또는 접지장치를 부착하여 접지의 연속성을 확보하여       야 하며, 부착 후 절연도료를 재 도장하여야 한다.

3.2 현장 품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 수급인은 아래 항목에 대하여 공사감독자 확인을 받아야 한다.

(2) 시공상태 확인 항목

① 전선관 고정 및 굴곡상태

② 전선관 접속상태

③ 관단 처리 및 접지상태

(3) 공사감독자 확인을 받는 시기는 아래에 의한다.

① 콘크리트 매입 전선관인 경우 : 콘크리트 타설 전에 확인을 받은 후 콘크리트 타설이 이루어 지도록 하여야 한다.

② 노출배관인 경우 : 배관공사 완료 후

E02080 케이블 트레이 공사

E02080 케이블 트레이 공사

E02080 케이블 트레이 공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 전력용 및 제어용 케이블 트레이 공사에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 케이블 트레이 제작

(2) 케이블 트레이 설치

1.2 관련시방절

이 공사와 관련이 있는 사항 중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음

시방서의 해당사항에 따른다.

(1) E03000 “배선공사”

(2) E11020 “접지공사”

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는    것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364 건축전기설비

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS D 0201 용융 아연 도금 시험 방법

KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재

KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 피막

KS D 8308 용융 아연 도금

1.2.2 전력산업기술기준(KEPIC) ECD 3000

1.2.3 전기설비 기술기준의 판단기준 제194조의2(케이블 트레이 공사

2. 재료

2.1 케이블 트레이

2.1.1 케이블 트레이 정의

케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속제 또는 불연성 재료로 제작된 유니트     또는 유니트의 집합체 및 그에 부속하는 부속재 등으로 구성된 견고한 구조를      말하며 사다리형, 통풍 트러프형, 통풍 채널형, 바닥밀폐형 기타 이와 유사한       구조물을 포함한다.

2.1.2 케이블 트레이의 유형

(1) 채널(channel)형 케이블 트레이 : 150㎜ 이하인 하나의 구멍이 난 바닥 또는      구멍이 없는 바닥을 가진 조립된 구조물.

(2) 사다리(ladder)형 케이블 트레이 : 2방향의 격자로 연결 조립된 구조물.

(3) 솔리드 버톰(solid-bottom)형 케이블 트레이 : 측면이 막힌 세로 격자가 있는     조립된 구조물.

(4) 벤틸레이트(ventilated) 또는 트러프(trough)형 케이블 트레이 : 2개의 측면 레     일 사이에 바닥이 뚫린 넓이 100㎜ 이상의 조립된 구조물.

2.1.3 재질 및 두께

(1) 케이블 트레이에 사용되는 강판은 KS D 3503 의 SS400 규정에 적합한 제품     또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 사용 하여야 한다.

(2) 강판 두께 및 크기는 설계도면에 의한다.

2.1.4 철재 용융아연도금 트레이

(1) 케이블 트레이 제작 후 KS D 8308에 의하여 용융 아연도금을 실시하여야 한     다.

(2) 단, 볼트 및 너트는 제작자 자체 규격으로 하되 녹이 쓸지 않는 재질을 사용하     여야 한다.

2.1.5 알루미늄 트레이

(1) 알루미늄 트레이의 재질은 KS D 6759 알루미늄 합금 압출 형재 A6063 S-T5     에 적합한 제품에 KS D 8301알루미늄 및 알루미늄의 양극 산화 피막 처리한     제품이어야 한다.

(2) 사이드레일(Side Rail) 과 렁(Rung)의 결합은 용접(Welding), 탭(Tapping), 나     사못(Screw), 리벳(Riveting) 및 압축접속으로 하며, 외부압력 및 충격 등으로     인한 결합부위의 풀림 및 뒤틀림이 없도록 하여야 한다.

3. 시공

3.1 시공기준

3.1.1 시설장소의 제한

케이블 트레이 배관은 옥내의 건조한 장소로서 노출장소, 점검 가능한 은폐장      소에 한하여 시설할 수 있다.

3.1.2 사용전선

케이블 트레이에 사용되는 전선은 연피케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성       케이블, 기타 케이블(적당한 간격으로 연소방지 조치를 하여야 한다) 또는 금속     관 혹은 합성 수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다.

3.1.3 동일 케이블 트레이에 시설할 수 있는 다심 케이블의 수

(1) 사다리형 또는 통풍 트러프형 케이블 내에 전력용 또는 전등용 다심 케이블      을 시설하는 경우 혹은 전력용, 전등용, 제어용, 신호용의 다심 케이블을 함께     시설하는 경우의 케이블의 최대 수는 다음 중 하나에 적합하여야 한다.

① 모든 케이블의 단면적(공칭단면적을 말한다, 이하 이 장에서 같다) 100㎟ 이     상인 케이블인 경우에는 이들 케이블의 지름(케이블의 완성품의 바깥 지름을     말한다, 이하 이 장에서 같다)의 합계는 케이블 트레이의 내측 폭 이하로 하     고 단층으로 시설할 것.

② 모든 케이블 단면적이 100㎟ 미만인 케이블인 경우에는 이들 케이블의 단면     적의 합계는 다음 표에 표시하는 최대허용 케이블 점유면적 이하로 할 것.

〔최대허용 케이블 점유면적〕

트레이내측폭(㎜)	150	300	450	600	750	900
점유면적(㎟)	4,510	9,030	13,540	18,060	22,580	27,090

③ 단면적 100㎟ 이상의 케이블을 단면적 100㎟ 미만의 케이블과 함께 동일 케     이블 트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적 100㎟ 미만의 케이블들의 단면     적의 합계는 다음 표에 표시하는 계산식에 의하여 구한 최대허용 케이블 점     유면적 이하로 하여야 하며 단면적 100㎟ 이상의 케이블은 단층으로 시설하     고 그 위에 다른 케이블을 얹지 말 것.

〔최대허용 케이블 점유면적〕

트레이내측폭(㎜)	150	300	450	600	750	900
점유면적(㎟)	4,510- (30.5×sd)	9,030- (30.5×sd)	13,540- (30.5×sd)	18,060- (30.5×sd)	22,580- (30.5×sd)	27,090- (30.5×sd)

* 여기서 sd는 100㎟ 이상인 다심케이블의 바깥지름의 합계치를 말한다.

이하 같다.

(2) 내부깊이 150㎜ 이하의 사다리형 또는 통풍 트러프형 케이블 트레이 내에 다     심제어용 케이블 또는 다심 신호용 케이블만을 넣는 경우에는 모든 케이블의      단면적의 합계는 케이블 트레이의 내부단면적의 50% 이하로 하여야 한다. 다     만, 내부 깊이가 150㎜를 넘는 케이블 트레이의 경우에는 트레이의 내부 단면     적의 계산에는 깊이를 150㎜로 하여 계산한다.

(3) 바닥 밀폐형 케이블 트레이 내에 전력용 또는 전등용의 다심 케이블을 시설하     는 경우 또는 전력용, 전등용, 제어용 및 통신용의 다심케이블을 함께 시설하는     경우에는 케이블의 최대 수는 다음 중 하나에 적합하여야 한다.

① 모든 케이블이 단면적 100㎟ 이상의 케이블인 경우에는 케이블들의 지름의      합계는 케이블 트레이의 내측 폭의 90% 이하로 하고, 케이블을 단층으로 시     설 할 것

② 모든 케이블이 단면적 100㎟ 미만의 케이블인 경우에는 케이블들의 단면적의     합계는 다음 표에 표시하는 최대 허용케이블 점유면적 이하로 할 것.

〔최대허용 케이블 점유면적〕

트레이내측폭(㎜)	150	300	450	600	750	900
점유면적(㎟)	3,540	7,090	10,640	14,190	17,740	21,290

③ 단면적 100㎟ 이상의 케이블을 단면적 100㎟ 미만의 케이블과 함께 동일 케     이블 트레이 내에 시설하는 경우에는 단면적 100㎟ 미만의 케이블들의 단면     적의 합계는 다음 표에 표시되는 계산식에 의하여 구한 최대허용 점유면적      이하로 하여야 하며 단면적 100㎟ 이상의 케이블은 단층으로 시설하고 그 위     에 다른 케이블을 얹지 말 것.

〔최대허용 케이블 점유면적〕

트레이내측폭(㎜)	150	300	450	600	750	900
점유면적(㎟)	3,540- (25.4×sd)	7,090- (25.4×sd)	10,640- (25.4×sd)	14,190- (25.4×sd)	17,740- (25.4×sd)	21,290- (25.4×sd)

(4) 내부깊이 150㎜ 이하의 바닥 밀폐형 케이블 트레이에 제어용 또는 신호용 다     심케이블 만을 시설하는 경우 혹은 제어용 및 신호용 다심 케이블을 함께 시설     하는 경우에는 이들 케이블의 단면적의 합계는 그 케이블 트레이의 내부 단면     적의 40% 이하로 할 것. 이 경우 내부 깊이가 150㎜를 넘는 케이블 트레이 경     우에는 트레이의 내부 단면적의 계산에는 깊이를 150㎜로 하여 계산할 것.

(5) 통풍채널형 케이블 트레이 내에 다심 케이블을 시설하는 경우에는 모든 케이     블의 단면적의 합계는 케이블 트레이의 내측폭이

75㎜는 830㎟ 이하

100㎜는 1,610㎟ 이하

150㎜는 2,452㎟ 이하로 할 것.  다만,

케이블 1조만을 시설하는 경우에는 케이블 트레이의 내측폭이

75㎜는 1,484㎟ 이하

100㎜는 2,903㎟ 이하

150㎜는 4,516㎟ 이하로 할 수 있다.

3.1.4 동일 케이블 트레이 내에 시설할 수 있는 단심 케이블의 수는 다음 중 하나에     의하여야 한다.  단심 케이블 또는 다심 케이블을 조합한 것은 케이블 트레이      내에 평탄하게 횡단하도록 배치하여야 한다.

(1) 사다리형 또는 통풍 트러프형 케이블 트레이 내에 단심 케이블을 시설하는 경     우에는 단심 케이블의 최대 수는 다음 중 하나에 적합하여야 한다.

① 모든 케이블의 단면적이 500㎟ 이상의 케이블인 경우에는 이들 단심 케이블     의 지름의 합계는 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 할 것.

② 모든 케이블이 단면적 125㎟ 이상 500㎟ 미만의 케이블인 경우에는 단심 케     이블의 단면적의 합계는 다음 표에 표시하는 최대허용 케이블 점유면적 이하     로 할 것.

〔최대허용 케이블 점유면적〕

트레이내측폭(㎜)	150	300	450	600	750	900
점유면적(㎟)	4,190	8,380	12,580	16,770	20,960	25,160

③ 단면적이 50㎟에서 100㎟ 미만의 케이블인 경우에는 모든 단심케이블의 지름     의 합계는 케이블 트레이 내측 폭 이하가 되도록 하고 단층으로 시설할 것.

(2) 75㎜, 100㎜ 또는 150㎜ 폭의 통풍 채널형 케이블 트레이 내에 단심케이블을     시설하는 경우에는 단심케이블의 지름의 합계는 그 채널의 내측 폭 이하로 할     것.

3.1.5 트레이 부설

(1) 트레이에의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지 간격은 2m 이하     로 하여야 한다.

(2) 트레이의 현장가공 시 용접 및 열가공은 되도록 피하며, 커넥터, 볼트ㆍ너트,      크램프 등을 사용하여 기계적, 전기적으로 완전하게 결합시킨다.

(3) 트레이가 마루 또는 벽을 관통하는 경우에는 관통 부분에서 트레이를 접속해     서는 안된다.

(4) 트레이의 방향 전환은 수평 및 수직엘보를 사용하고, 분기할 경우에는 티이나     크로스를 사용하여야 한다. 그리고 폭이 큰 트레이와 작은 트레이의 연결은 레     듀사를 사용하여야 한다.

(5) 트레이는 아연도금 또는 녹이 쓸지 않는 볼트ㆍ너트로 고정하여야 한다.

(6) 트레이 몸체간 연결 부분 양쪽에는 접지띠로 연결하여 전기적으로 완전하게      접속하여야 한다.

(7) 케이블이 직접 외부로부터 손상될 우려가 있는 곳에 트레이를 시설할 경우에     는 방호 커버를 설치한다.

(8) 트레이가 천정 또는 벽면에 설치될 경우에 그 지지는 자체 중량과 수용되는      케이블의 중량에 충분히 견디도록 행거와 벽 자체 브래킷을 선정한다. 이 경      우 케이블 트레이의 안전률은 1.5 이상으로 하여야 한다.

(9) 케이블 트레이는 전력용, 제어 및 통신 케이블용으로 구분하여 시설하며, 전력     용 케이블 트레이에는 제어용 및 통신용 케이블을 함께 배선하지 못하며(부득     이 할 경우(3.1.3항(3) 참조), 케이블 트레이는 상단으로 부터 저압, 제어용 케이     블, 통신용으로 구분하여 포설한다.

(10) 케이블 트레이는 배선의 절연이나 외피를 손상할 수 있는 날카로운 모서리,     거친 절단면 혹은 돌기부가 있어서는 안된다.

(11) 추가적인 보호가 요구되는 트레이에서 필요한 보호용의 덮개나 외함은 케이     블 트레이와 상응한 재질이어야 한다.

(12) 지지대는 트레이 자체하중과 포설된 케이블 하중을 충분히 견딜 수 있는 강     도를 가져야 한다.

(13) 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.

(14) 케이블이 케이블 트레이 계통에서 금속관, 합성수지관 등 또는 함으로 옮겨가     는 개소에는 케이블에 압력이 가하여지지 않도록 지지하여야 한다.

(15) 교차구에서 기계배관(난방, 급수 및 소화수용 등)과 교차할 경우에 전기공사     용 트레이 및 덕트는 기계배관 상부에 설치되어야 한다.

(16) 트레이는 교차구 및 기계실 부분 등에서 끊기지 않고 연결되도록 하여야 한      다.

3.1.6 트레이내의 차폐장치 시설

트레이가 소방법이 정하는 방화 구획을 통과하는 경우에는 방화 구획 부분의       트레이 내부에는 불연성의 물질로 차폐하여야 한다.

3.1.7 완전한 계통의 구성

케이블 트레이의 현장에서의 굴곡과 변경은 케이블 트레이 계통의 전기적 연속     성 및 케이블의 지지가 완전하게 유지되도록 하여야 한다.

3.1.8 케이블 트레이의 설치

케이블 트레이의 설치는 케이블을 설치하기 전에 완료하여야 한다.

3.1.9 지지대

지지대는 케이블 트레이 계통에서 전선관이나 다른 외함으로 인입되는 곳에서      케이블에 응력이 걸리지 않도록 한다.

3.1.10 덮개

추가적인 보호가 요구되는 트레이에서 필요한 보호용의 덮개나 외함은 케이블      트레이의 재질과 같은 재질로 하여야 한다.

3.1.11 접지

(1) 사용전압이 400V미만인 경우, 관 기타 케이블을 넣는 금속제 부분 및 금속제     의 전선 접속함은 제3종 접지공사로 접지한다.

(2) 사용전압이 400V이상인 관과 케이블을 넣는 금속제 부분 및 금속제의 전선      접속함은 특별 제3종 접지공사로 접지한다. 다만, 사람이 접촉할 우려가 없도록     시설하는 경우에는 제3종 접지공사로 해도 된다.

(3) 사용전압이 400V미만인 전선과 정보통신용 케이블을 동일 트레이 상에 부설     할 때는 특별 제3종 접지공사를 실시한다.

E02122 지지금구류

E02122 지지금구류

E02122 지지금구류

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 케이블 트레이, 각종 덕트공사 및 노출배관공사에 사용되는 지지금구      류 공사에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

지지금구류의 규격 및 설치

1.2 관련시방절

(1) E02000 “배관공사”

(2) E11020 “접지공사”

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는    것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS C 8401 강제 전선관

KS C 8422 금속제 가요 전선관

KS C IEC 8437 새들(경질 비닐 전선관용)

KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품

KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

KS C 8461 노출 배관용 부속품(전선관용)

KS D 3506 용융 아연 도금 강판 및 강대

KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대

KS D 3706 스테인리스 강봉

KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재

KS D 8301 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극 산화 피막

KS D 8304 전기 아연 도금

KS D 8308 용융 아연 도금

KS M 6030 방청도료

2. 재료

2.1 종류

2.1.1 래크 및 지지금구

케이블 트레이 및 각종 덕트류 공사에 사용되는 재료는 모두 용융아연 도금된      것으로 사용한다.

(1) 래크를 고정할 때에는 직경 12㎜ 앵커볼트를 사용한다.

(2) 래크의 재질은 일반주철용 압연강재이며, KS D 8308 용융아연도금에 적합하     게 도금된 제품이어야 한다.

(3) 4각와셔, 홀다운클램프 및 삼각대 등의 지지금구는 KS D 8308 용융아연도금     에 적합하게 도금된 제품이어야 한다.

2.1.2 행거

(1) 행거에 사용되는 인서트, 앵커로드 및 U찬넬의 규격은 설계도면에 따른다.

(2) 인서트 및 앵커로드, U찬넬은 전기아연도금을 한 제품을 사용한다.

2.1.3 기타

(1) 지지 및 고정 밴드(Band)

(2) 볼트, 너트 및 와샤

(3) 부속품

① 케이블 트레이

박스 케넥터 및 조인트 커넥터의 재질은 용융아연도금 철재나 알루미늄을 사     용하며, 크기 및 규격은 설계도면에 의한다.

② 금속덕트

가. 커버 크램프(Cover Clamp)는 스테인리스 강판 두께1.5㎜ 이상의 제품을 사     용한다.

나. 수평찬넬에 덕트를 고정할 때는 12Φ 둥근머리 볼트 및 너트를 사용하고,      KS D 8304 전기아연 도금한 제품이어야 한다.

다. 박스커넥터 및 사이드 커넥터는 아연도금 등으로 피복한 철재나 알루미늄을     사용한다.

③ 전선관 및 박스

가. 박스부착용 철판은 150㎜×200㎜×2.3t 규격 이상을 사용하여야 한다.

나. 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내․외부에 1회를      칠한 후, KS M 5335에 적합한 은분을 사용하여 2회를 칠하여야 한다.

나. 철판을 기계용 찬넬에 고정할 때는 U-볼트 및 너트를 사용하고, 전기아연도     금제품을 사용한다.

④ 덕트 분기용 박스

가. 교차구 내 약전용 와이어덕트 분기에 사용하는 박스는 철판두께 1.6㎜ 이상     을 사용하고 크기가 300㎜×300㎜×300㎜ 이상은 뚜껑을 설치하며, 앵글(30     ㎜×30㎜×3t)로 보강하여야 한다.

나. 도장은 KS M 5311의 2종에 적합한 광명단을 사용하여 내․외부에 1회를      칠한 후, KS M 5312의 1급에 적합한 지정색의 조합페인트를 사용하여 2회     를 칠하여야 한다.

3. 시공

3.1 설치방법

3.1.1 앵커볼트

(1) 앵커볼트 설치용 구멍뚫기는 앵커볼트의 규격에 적합한 깊이 만큼만을 수직수     평이 되도록 하여야 한다.

(2) 앵커볼트를 설치할 때에는 구조체에 충격을 가하지 않도록 하고, 튼튼하게 고     정 시켜야 한다.

3.1.2 래크 및 지지금구

(1) 앵커볼트는 수평거리 2m 마다 수직찬넬 상하로 2개소 이상, 500㎜ 간격으로      설치 되어야한다.

(2) 수직찬넬은 경사면에 수직으로 설치하고 앵커로드, 4각와셔, 록와셔 및 너트      를 1식으로 견고하게 고정되어야 한다.

(3) 수평찬넬의 길이에 따른 지지보강은 다음과 같아야 한다.

① 550㎜ 이하 : 수직찬넬에 수평찬넬을 상하로 스프링 너트로 고정한다.

② 550㎜ 초과 650㎜ 이하 : 수직찬넬에 수평찬넬을 상부로 스프링 너트로 고정     하고 하부는 삼각대로 보강한다.

③ 650㎜ 초과 : 수직찬넬을 양쪽에 설치 고정하고, 통로 쪽에 삼각대로 보강한     다.

④ 수평찬넬 간의 간격을 전력용은 200㎜, 약전용은 250㎜ 및 전화용은 300㎜로     하며, 현장여건에 따라 공사감독자와 협의 조정할 수 있다.

⑤ 사용하지 않은 앵커 구멍은 정교하게 모르타르로 마감하여야 한다.

3.1.3 행거 및 지지금구

(1) 천정에서 U찬넬까지의 길이는 현장여건에 따라 공사감독자와 협의 조정할 수     있다.

(2) 앵커로드 및 U찬넬의 절단부위는 녹슬지 않도록 아연도료를 칠하여야 한다.

3.1.4 케이블 트레이

(1) 트레이의 상호간의 접속은 적합한 커넥터를 사용하며, 벽 바닥을 관통하는 위     치에는 접속을 피한다.

(2) 트레이는 홀다운 클램프를 사용하여 고정되어야 한다.

(3) 트레이의 수평부설, 수직부설에 있어서 트레이의 고정지지 간격은 2m 이내로     하여야 한다.

(4) 트레이가 풀박스나 덕트와 연결되는 경우는 박스커넥터를 사용하여야 한다.

(5) 케이블 트레이, 풀박스, 덕트, 행거 등의 설치위치 및 규격은 현장여건에 따라     공사감독자와 협의 조정할 수 있다.

3.2 현장품질관리

3.2.1 시공상태 확인

(1) 모든 케이블 트레이 및 덕트는 조립식 제품이므로 조립불량 볼트ㆍ너트, 지지     앙카 등 부속품의 누락이 바로 사고발생의 원인이 되므로 철저한 시공을 해야     한다.

① 볼트ㆍ너트 및 스프링와샤가 누락된 부분의 유무

② 아연도금이 벗겨진 부분의 유무

③ 처짐과 변형된 개소의 유무

3.2.2 시공상태확인 항목

① 앙카볼트 삽입상태

② 배관류 지지상태

E03020 고압 배선공사

E03020 고압 배선공사

E03020 고압 배선공사

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 요약

이 절은 고압 배선공사에 관하여 적용한다.

1.1.2 주요내용

(1) 고압 케이블의 구매 및 설치

(2) 케이블 헤드 구매 및 설치

1.2 관련시방절

이 공사와 관련된 사항중 이 시방서에서 언급된 것 이외의 사항은 다음 시방서의    해당사항에 따른다.

(1) E02000 “배관공사”

(2) E11020 “접지공사”

1.3 참조규격

다음 규격은 이 절에 명시되어 있는 범위 내에서 이 절의 일부를 구성하고 있는 것으로 본다.

1.3.1 한국산업표준(KS)

KS C IEC 60364   건축전기설비

KS C IEC 60085   전기절연 - 내열성 등급

KS C IEC 60167   고체 전기절연재료의 절연저항 측정방법

KS C IEC 60216   전기절연재료의 내열성 결정지침

KS C IEC 60228   절연케이블용 도체

KS C IEC 60332   전기케이블의 난연성 시험

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 60811   전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통 시헙방법

KS C IEC 61234   전기절연재료의 수화안정성 시험방법

KS C IEC 61302   전기절연재료-내트래킹성 및 내침식성 평가방법

1.3.1 내선규정

3230-3 케이블 배선에 의한 고압 옥내배선

3230-7 고압배선과 다른 배선 또는 금속체와의 접근, 교차

3230-8 특별고압 배선

3230-9 특별고압배선과 다른 배선 또는 금속체와의 접근, 교차

1.3.2 한국전기공업협동조합 규격(KEMC)

KEMC 1115 23kV 케이블 종단접속재 및 직선접속재

2. 재료

2.1 재료

2.1.1 일반품질수준

(1) 배선에 사용하는 전선은 나전선 이어서는 안 된다.

(2) 배선에 사용하는 절연전선, 캡타이어 케이블은 시설장소에 적합한 것으로 한     다.

(3) 옥내배선에 사용되는 고압 옥내 배선용 전선은 전기설비기술기준에서 규정한     고압옥내 전기설비 등의 시설 항, 특별고압용은 전기설비기술기준에서 규정한     특별고압 옥내 전기설비의 시설에 의하여 선정한다.

(4) 설계도면에 표시된 각종 전선의 규격은 필요한 최소의 규격으로 설계도면에      표시된 규격의 것보다 적은 규격의 전선을 사용할 수 없다. 전선의 종류도 설     계도면에 명기된 종류 또는 그 이상의 양호한 특성을 갖고 있는 전선을 사용한     다. 2.1.2 배선공사에 사용되는 케이블 및 케이블헤드는 형식승인품 또는 기타     관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질인증을 받은 재료 또는 동등 이상     의 성능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.1.3 23㎸ 케이블 헤드는 KEMC 1115의 규격에 적합한 제품 또는 동등 이상의 성     능을 가진 것을 사용하여야 한다.

2.2 케이블종단 접속재

2.2.1 범위

6/10KV, 23㎸ 배전선로에 사용되는 가교폴리에틸렌 절연비닐시스 케이블의 단말처리에 사용되는 종단접속재에 대하여 적용한다.

2.2.2 자재의 종류

(1) 조립형

반도전층 첨단부에 집중되는 전기적 스트레스를 스트레스콘을 사용하여 완화하     는 방법으로 미리 가공된 접속재를 차례로 조립 시공하는 방법

(2) 자기수축형

스트레스 완화튜브를 사용하여 스트레스를 접속부위에 완화시키는 방법으로,      자기 수축튜브를 끼워놓고 내부의 플라스틱 코아를 잡아 뽑으면서 자기수축하     는 방법

(3) 열수축형

스트레스 완화튜브를 사용하여 스트레스를 접속부위에 완화시키는 방법으로,      열수축형 튜브를 차례로 가열 수축 시공하는 방법

2.2.3 자재의 특성

(1) 조립형 종단접속재는 미리 성형된 제품을 변형없이 조립할 수  있는 구조이어     야 하며, 절연체는 양질의 불연성 합성고무재 또는 이와 동등 이상의 재질로서     전계를 평활히 할 수 있는 스트레스콘 등을 사용하여 처리하여야 한다.

(2) 자기 수축형 종단접속재는 실리콘 고무재로서 열이나 공구를 사용하지 않고      튜브 스스로 수축하는 구조이어야 하며, 전계를 평활히 할 수 있는 스트레스      완화장치가 있도록 처리하여야 한다.

(3) 열수축형 종단접속재는 열을 가할 시 균등하게 수축할 수 있는 구조이어야 하     며, 전계를 평활히 할 수 있는 스트레스 튜브를 사용하여 처리하여야 한다.

(4) 종단접속재의 커넥터는 전기적으로 도전성이 우수하고 기계적으로 강도가 우     수한 재질로서 압축공구로 압축할 수 있는 형식이어야 한다.

(5) 종단접속재는 외부로부터 완전한 절연이 이루어지고 장시간 노출 및 매몰 시     에도 사용하는 데 지장이 없도록 조립형은 사출성형, 테이프레진 절연형은 자     기융착 테이프 및 반도전성 테이프 등으로 겹쳐서 레진을 주입할 수 있도록하     여야 하며, 열수축형은 방사능 또는 화학적 방법에 의해 가교 처리하고, 자기수     축형은 자기수축형 튜브가 사용되어야 한다.

(6) 동차폐 테이프 또는 중성선을 처리할 때 충분히 처리할 수 있는 재료가 포함     되어야 한다.